Приложение

к постановлению Администрации

муниципального округа

Змеиногорский район

от 08.07.2025  № 535

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЕОГО ОКРУГА

ЗМЕИНОГОРСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ

(город районного значения и сельские населенные пункты)

ДО 2031 ГОДА

2025

Оглавление

Введение	4

Общие сведения	5

Часть 1. Схема водоснабжения	6

Раздел 1. «Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения района»	6

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселений.	6

1.2 Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных	16

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	16

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	20

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	32

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.	33

Раздел 2. «Направления развития централизованной системы  водоснабжения»	33

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	33

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.	38

Раздел 3. « Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды»	39

Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	54

Раздел 5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения»	57

Раздел 6. « Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»	58

Раздел 7. «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения»	59

Раздел 8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию» содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	60

Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения	60

Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения	63

Раздел 11. Прогноз объема сточных вод	64

Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	64

Пунктом 2.4.2 Генерального плана муниципального образования Таловкого сельсовет Змеиногорского района Алтайского края установлено, что для соблюдения режима использования земель населенных пунктов в водоохранной зоне проектом генерального плана предлагается:	66

Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	68

Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	69

Раздел 15. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	69

Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	70

# Введение

Основой для  актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края и сельских поселений Змеиногорского района Алтайского края до 2031 г. является Федеральный закон от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - № 416 - ФЗ), регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении, направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения, а так же пп. «а» пункта 8 правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее – ПП РФ № 782).

Технической основой разработки являются:

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СП 30.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод»;

- СП 31.13330 2012г «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 644 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»;

- Схемы водоснабжения МО город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского каря (2021 год), сельские населенные пункты: Барановский сельсовет (2019г), Карамышевский сельсовет (2019г), Кузьминский сельсовет (2015г), Октябрьский сельсовет (2019г), Саввушинский сельсовет (2015г), Талловский сельсовет (2015г), Черепановский сельсовет (2015г), Никольский  сельсовет (2019г)  (примечание: в составе Кузьминского сельсовета от 05 июня 2019 года путем объединения), а также исходные данные и материалы, имеющиеся в наличии у администрации Змеиногорского района и ресурсоснабжающих организаций.

Основные понятия, используемые настоящим документом, соответствуют статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пункту 2 требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных ПП РФ № 782) и иным нормативно правовым актам Российской Федерации.

# Общие сведения

Муниципальное образование город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края, включает в свой состав два поселения: город Змеиногорск и село Лазурка с прилегающей территорией. Город расположен у южного подножия Колыванского хребта, на высоте 450 м, в долине рек Корболихи и Змеевки (притоки реки Алей), в 360 км к юго-западу от Барнаула. По физико-географическому районированию территория района относится к двум провинциям: Предалтайской (Западно-Сибирская равнина) и Северо-Западной Алтайской (Алтае-Саянская горная страна). Ландшафты Предалтайской провинции расположены в западной и центральной части района и представлены предгорными равнинами с богатыми разнотравно-красноковыльными степями. Восточная часть района — горная. Змеиногорск был основан в 1744 году как населённый пункт.

Змеиногорский район Алтайского края расположен в южной части края. Образован 25 мая 1925 года. На территории района находится 25 населенных пунктов.  Змеиногорский муниципальный район в рамках муниципального устройства включает 8 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 7 сельских поселений. Площадь района составляет 2802 км².

Рельеф восточной части холмистый, местами гористый (отроги Колыванского хребта), западной части — преимущественно равнинный. На территории района добывается свинец, цинк.

Климат умеренно континентальный, так как смягчен близлежащими горами. Средняя температура около 20˚ С, влажность воздуха - 70%. Треть года на территории Змеиногорского района стоит ясная солнечная погода, в основном, в летние месяцы.

По территории района  протекают реки Корболиха, Большая Гольцовка, Таловка; в северо-восточной части расположено озеро Колыванское. Почвы серые лесные, выщелоченные, сильно выщелоченные, чернозёмы. Растут ель, пихта, сосна, берёза; богатое разнотравье. Обитают медведь, лось, косуля, дикий кабан, соболь, норка, лиса, ондатра, хорёк, горностай, колонок, выдра, барсук, белка, заяц, волк. В районе находится часть Тигирекского заповедника. Район входит в зону падения отделяющихся частей ракет и ракет-носителей при запусках с космодрома «Байконур».

Змеиногорский муниципальный район в рамках муниципального устройства включает 8 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 7 сельских поселений: Примечание: законом Алтайского края от 5 июня 2019 года № 45-ЗС[23], Кузьминский и Никольский сельсоветы преобразованы путём их объединения в муниципальное образование Кузьминский сельсовет с административным центром в селе Кузьминка.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименования поселения |
| --- | --- | --- |
| Городское поселение |  |  |
| 1. | г. Змеиногорск | г. Змеиногорск |
|  |  | с. Лазурка |
| Сельское поселение |  |  |
| 2. | Барановский с/с | с. Барановка |
|  |  | с. Гальцовка |
|  |  | п. Рязановка |
| 3. | Карамышевский с/с | с.Карамышево |
|  |  | п.Березовка |
|  |  | с.Воронеж |
|  |  | с.Новокузнецовка |
| 4. | Кузьминский с/с | с. Никольск |
|  |  | п. Предгорный |
|  |  | п. Утка |
|  |  | с. Кузьминка |
|  |  | п. Варшава |
| 5. | Октябрьский с/с | п. Октябрьский |
|  |  | п. Отрада |
|  |  | п. Тушканиха |
|  |  | п. Локоток |
|  |  | п. Андреевский |
| 6. | Саввушинский с/с | с. Саввушка |
|  |  | п. Новохарьковка |
| 7. | Таловский с/с | с. Таловка |
| 8. | Черепановский с/с | п. Беспаловский |
|  |  | п. Черепановский |
|  |  | п. Красногвардейский |

# Часть 1. Схема водоснабжения

## Раздел 1. «Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения района»

### 1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселений.

На сайте Алтайского филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Сибирскому федеральному округу» (http://alttfi.narod.ru/index/kadastr_burovykh_skvazhin/0-26 ) опубликованы сведения о буровых скважинах подземных вод, существующих на территории Алтайского края на 01.01.2023, в том числе по Змеиногорскому району Алтайского края:

Из вышеперечисленных сведений о буровых скважинах подземных вод при актуализации схемы водоснабжения и водоотведения подробная информация представлена только в отношении скважин, эксплуатируемых с 01.12.2023 года МУП «Теплоресурс Змеиногорского района» до 01.12.2023 МУП «Водоснабжающее коммунальное хозяйство Змеиногорского района», в сведениях «МУП «Водоканал г. Змеиногорска») и МУП «Жилищно- коммунальное хозяйство Змеиногорского района» вместо МУП «Теплоресурс Змеиногорского района».

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы. Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе данных предоставленных Википедией на 2021г.

Таблица 1.1.1

| № | Сельское поселение | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население (чел.) | Площадь (км²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городское поселение |  |  |  |  |
| 1 | город Змеиногорск | город Змеиногорск | 2 | ↘9532[4] | 33,38[3] |
|  | Сельское поселение |  |  |  |  |
| 2 | Барановский сельсовет | село Барановка | 3 | ↘1938[22] | 1143,11[3] |
| 3 | Карамышевский сельсовет | село Карамышево | 4 | ↘1502[22] | 200,40[3] |
| 4 | Кузьминский сельсовет | село Кузьминка | 5 | ↘965[22] | 315,18[3] |
|  | Никольский сельсовет | село Никольск | 2 | ↘261[17] | 132,42[3] |
| 5 | Октябрьский сельсовет | посёлок Октябрьский | 5 | ↘880[22] | 242,19[3] |
| 6 | Саввушинский сельсовет | село Саввушка | 2 | ↘1076[22] | 336,90[3] |
| 7 | Таловский сельсовет | село Таловка | 1 | ↘708[22] | 182,27[3] |
| 8 | Черепановский сельсовет | Поселок Беспаловский | 3 | ↘963[22] | 348,18[3] |

Таблица 1.1.2

| Численность населения муниципального образования г. Змеиногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1897[13] | 1920[14] | 1939[15] | 1959[16] | 1970[17] | 1979[18] | 1989[19] | 1992[13] | 1996[20] | 1997[20] |
| 7400 | ↗11 702 | ↗11 800 | ↗13 774 | ↘11 432 | ↘10 605 | ↗12 232 | ↘12 200 | ↗12 826 | ↘12 457 |
| 1998[20] | 1999[20] | 2000[20] | 2001[20] | 2002[20] | 2003[20] | 2004[20] | 2005[20] | 2006[20] | 2007[20] |
| ↗12 500 | →12 500 | ↘12 400 | ↘12 200 | ↘12 000 | ↘11 911 | ↘11 727 | ↘11 723 | ↘11 485 | ↘11 237 |
| 2008[20] | 2010[21] | 2011[22] | 2012[22] | 2013[23] | 2014[24] | 2015[25] | 2016[26] | 2017[27] | 2018[28] |
| ↘11 117 | ↘10 955 | ↘10 927 | ↘10 852 | ↘10 782 | ↘10 617 | ↘10 546 | ↗10 569 | ↗10 575 | ↘10 533 |
| 2019[29] | 2020[30] | 2021[2] |  |  |  |  |  |  |  |
| ↘10 321 | ↘10 232 | ↘9410 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.1.3

| Численность населения Змеиногорского района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1959[8] | 1996[9] | 1997[9] | 1998[9] | 1999[9] | 2000[9] | 2001[9] |
| 22 288 | ↘14 000 | ↗14 100 | ↘13 900 | ↘13 600 | ↘13 500 | ↘12 600 |
| 2002[9] | 2003[9] | 2004[9] | 2005[9] | 2006[9] | 2007[9] | 2008[9] |
| ↘12 400 | ↘12 248 | ↘12 136 | ↘11 813 | ↘11 537 | ↘11 262 | ↘11 091 |
| 2009[9] | 2010[10] | 2011[9] | 2012[9] | 2013[11] | 2014[12] | 2015[13] |
| ↗22 092 | ↘21 022 | ↘20 930 | ↘20 722 | ↘20 409 | ↘20 149 | ↘19 876 |
| 2016[14] | 2017[15] | 2018[16] | 2019[17] | 2020[18] | 2021[4] |  |
| ↘19 690 | ↘19 550 | ↘19 321 | ↘18 882 | ↘18 638 | ↘16 460 |  |

На территории муниципального образования и сельских поселений отсутствуют технологические зоны централизованного горячего водоснабжения и водоотведения, централизованное водоотведение есть только в Барановском сельсовете – с. Барановка. Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования г. Змеиногорск, сельских поселений Змеиногорского района и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Змеиногорского района являются подземные воды.

Централизованная система холодного водоснабжения города представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих подъем, накопление и хранение, а также бесперебойную подачу холодной питьевой воды всем подключенным абонентам в границах указанного населенного пункта.  Указанный комплекс включает 19 скважин : Скважина (1) № 31/91, Скважина  № 73/15 , Скважина  № 68/75,Скважина ВБР 1223, Скважина ВБР 1224, Скважина №2, Скважина №Р-57/91, Скважина №172/05, Скважина №3 «Геофизиков», Скважина №4 «Нахимова», Скважина №6/68 «Янтарный», Скважина №4 «Рубин», Скважина №139/67 «Строитель», Водозаборная скважина №5Э «Уральская», Водозаборная скважина №6Э «Уральская», Скважина №Р 42/84 «Сельхоз Химия», Скважина №Р 20/90 «СХТ», Скважина водозаборная № б/н, Скважина №6 «Лазурка».

На смонтированном водопроводе установлено 37 пожарных гидрантов и 52 водоразборные колонки. Указанные данные основаны на схеме водоснабжения МО город Змеиногорск, актуализированные данные, в том числе акты инвентаризации не представлены.  Сведений о территориальном разделении централизованной системы холодного водоснабжения города на технологические зоны нет, поэтому далее вся структура холодного водоснабжения будет рассматриваться как единый комплекс водоснабжения, разделенный по населенным пунктам.

Снабжение холодной питьевой водой осуществляется с помощью системы централизованного холодного водоснабжения, в состав которых входят: водозаборные скважины, резервуары для хранения чистой воды и водопроводные распределительные сети.      Для того чтобы вода доходила до всех потребителей в необходимом объеме и с нормируемым напором, в резервуары чистой воды, насосной станцией 2-го подъема вода перекачивается в территориально разнесенные и поднятые на высоту 450 и 496 метров над уровнем моря, в резервуары объемом 500 м3 и 1000 м3 и обеспечивают напор холодной воды у абонентов от 0,4 до 0,5 МПа. Максимальная высота зданий в г. Змеиногорске – 4 этажа. В селе Лазурка давление холодной воды в системе водоснабжения поддерживается с помощью водонапорной башни на уровне 0,12 МПа.

Основной источник холодной питьевой воды поселения – подземные водоносные горизонты, оборудованные водозаборными скважинами.

Система водоснабжения сельских поселений прямоточная, групповая, разветвленная, закольцованная для отдельных групп потребителей, объединенная для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианской скважины под напором подается в водонапорную башню и одновременно в водопроводную сеть, или из скважины артезианская питьевая вода насосами подается в напорный резервуар – накопитель и в водонапорную башню. Из резервуара вода самотеком направляется в разводящую сеть. В некоторых сельских советах вода из скважины напрямую подается в сеть. Водозаборы на хозяйственно-питьевые и производственные нужды на территории поселения подземные. Перечень обслуживаемых объектов водопровода населенных пунктов Змеиногорского района:

Таблица 1.1.4

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименования поселения | Наличие артезианских скважин |
| --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение |  |  |  |
| 1. | г. Змеиногорск | г. Змеиногорск | 20, из которых 2 не работающие |
|  |  | с. Лазурка | 1 |
| Сельское поселение |  |  |  |
| 2. | Барановский с/с | с. Барановка | 2 |
|  |  | с. Гальцовка | 1 |
|  |  | п. Рязановка | Нет централизованного водоснабжения |
| 3. | Карамышевский с/с | с. Карамышево | 3 |
|  |  | п. Березовка | 1 |
|  |  | с. Воронеж | 2 (1 скважина в резерве) |
|  |  | с. Новокузнецовка | 1 |
| 4. | Кузьминский с/с | с. Никольск | 2 (1 скважина в резерве) |
|  |  | п. Предгорный | 1 |
|  |  | п. Утка | 1 |
|  |  | с. Кузьминка | 2 |
|  |  | п. Варшава | Нет централизованного водоснабжения |
| 5. | Октябрьский с/с | п. Октябрьский | - (скважина находится в с. Павловка) |
|  |  | п. Отрада | 1 |
|  |  | п. Тушканиха | - (скважина находится в с. Павловка) |
|  |  | п. Локоток | 1 |
|  |  | п. Андреевский | Нет централизованного водоснабжения |
| 6. | Саввушинский с/с | с. Саввушка | 2 |
|  |  | п. Новохарьковка | Нет централизованного водоснабжения |
| 7. | Таловский с/с | с. Таловка | 3 (1 скважина в резерве) |
| 8. | Черепановский с/с | п. Беспаловский | 4 (1 скважина в резерве) |
|  |  | п. Черепановский | 2 |
|  |  | п. Красногвардейский | Нет централизованного водоснабжения |
| Всего |  |  | 50 из которых 2 не работающие |
| В том числе в резерве |  |  | 4 |
| В том числе в работе |  |  | 44 |

Водопроводом охвачена жилая застройка, учреждения соцкультбыта и промпредприятия. В границах усадебной застройки на сетях водопровода установлены водоразборные колонки. При отсутствии водопроводных сетей население использует воду из шахтных и трубчатых колодцев. Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб, запорной арматуры, насосных агрегатов и оборудования, который составляет порядка 77 %, так как основной состав сетей в городе Змеиногоск состоит из чугуна и проложен в 1969 году. По сельским поселениям износ сетей в среднем составляет 67%.

Эксплуатацию систем водоснабжения в Змеиногорском районе осуществляет МУП «Теплоресурс Змеиногорского района»

- (до 01.12.2023 года имущество без сс Таловский эксплуатировалось в МУП «Водоснабжающее коммунальное хозяйство Змеиногорского района» на основании договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 10.01.2021 № 532, договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «ВКХ Змеиногорского района от 15.07.2021 № 333, договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «ВКХ Змеиногорского района от 13.12.2022 № 501, договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «ВКХ Змеиногорского района от 01.04.2022 № 98, Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «ВКХ Змеиногорского района от 15.04.2022 № 151) .

- (до 12.05.2023 в соответствии с договором безвозмездного использования от 12.05.2023 № 1 муниципальное имущество Таловского сельского совета, эксплуатировалось МУП «ЖКХ Змеиногорского района»)

### 1.2 Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных

централизованными системами водоснабжения

В границах города Змеиногорска не обеспечены централизованным холодным водоснабжением жители, проживающие в северо-западной части поселения, на ул. Стрижкова, ул. Тронова, Сибирский переулок, пер. 250 лет Змеиногорска, и не подключившиеся к существующей системе централизованного холодного водоснабжения, при наличии технической возможности для такого подключения, жители индивидуальных жилых домов. Территория поселения, не имеющая централизованного холодного водоснабжения, застроена индивидуальными одноэтажными жилыми домами.

На территории сельских поселений Змеиногорского района Алтайского края населенные пункты, не охваченные централизованным водоснабжением сгруппированы в таблицу 1.2.1

| Наименование муниципального образования | Наименования поселения |
| --- | --- |
| Барановский с/с | п. Рязановка |
| Кузьминский с/с | п. Варшава |
| Октябрьский с/с | п. Андреевский |
| Саввушинский с/с | п. Новохарьковка |
| Черепановский с/с | п. Красногвардейский |

### 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») содержат понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Зонирование систем централизованного холодного водоснабжения производится в населенных пунктах, имеющих сложную геодезическую структуру, в соответствии с которой подача воды потребителям в разные части (районы) осуществляется различными способами – самотечным и механизированным. Достоверной информации о делении территории муниципального образования город Змеиногорск локальными технологическими зонами централизованного холодного водоснабжения, нет. Количество, расположение и характеристики технологических зон поселения необходимо уточнить при актуализации данной схемы. До получения достоверных исходных данных, централизованная система водоснабжения города Змеиногорск, будет рассматриваться как единая технологическая зона централизованного холодного водоснабжения. Централизованные системы горячего водоснабжения, и нецентрализованные системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования отсутствуют. Давление холодной воды, поддерживаемое в технологической зоне г. Змеиногорск и с. Лазурка:

| Технологическая зона | Уровень давления в сети, kgf/см2 | Источники водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| г. Змеиногорск | 4,0 | 18 водозаборных скважин |
| с. Лазурка | 1,2 | 1 водозаборная скважина |

Барановский сельсовет: в с. Барановка из скважины питьевая вода подается насосом марки ЭЦВ по напорному водоводу диаметром 300 мм в 2 напорных резервуара - накопителя объемом 500 м3 каждый. Из резервуаров вода самотеком направляется в разводящую сеть. Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная с закольцовкой водопровода для отдельных групп объектов.

В с. Гальцовка из скважины питьевая вода насосом марки ЭЦВ по напорному водоводу диаметром 100 мм подается в водонапорную башню. Из башни вода самотеком направляется в разводящую сеть.

Карамышевский сельсовет: в с. Карамышево, из скважины артезианская питьевая вода насосом марки ЭЦВ подается в напорный резервуар – накопитель и в водонапорную башню Рожновского. Из резервуара вода самотеком направляется в разводящую сеть.

В п. Березовка, с. Воронеж, из скважин артезианская питьевая вода насосом марки ЭЦВ подается в водонапорную башню Рожновского. Из резервуара вода самотеком направляется в разводящую сеть. Система водоснабжения в населенных пунктах прямоточная, групповая, разветвленная. В п. Новокузнецовка из артезианской скважины питьевая вода насосом марки ЭЦВ напрямую подается в водопроводную сеть.

Кузьминский сельсовет: в с. Кузьминка из скважин артезианская питьевая вода насосами марки ЭЦВ по напорному водоводу подается в напорный резервуар – накопителя. Из резервуара вода самотеком направляется в разводящую сеть. Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная.

В с. Предгорный, п. Утка из скважин артезианская питьевая вода насосом марки ЭЦВ по напорному водоводу подается в водонапорную башню Рожновского. Из водонапорной башни вода самотеком направляется в разводящую сеть. Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная.

В с. Никольск из скважин артезианская питьевая вода насосами марки ЭЦВ по напорному водоводу подается в водонапорный резервуар. Из резервуара вода самотеком направляется в разводящую сеть. Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная.

Октябрьский сельсовет: в п. Отрада, п. Локоток из скважин артезианская питьевая вода насосом марки ЭЦВ по напорному водоводу подается в водонапорную башню. Из башни вода самотеком направляется в разводящую сеть. Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная.

В п. Октябрьский и п. Тушканиха Октябрьского сельского совета артезианская питьевая вода подается из скважины с. Павловка Локтевского района. Подача осуществляется насосами марки ЭЦВ, по напорному водоводу диаметром 219 мм чугун - 5км и 160мм пластик - 13 км. В п. Тушканиха в сборный резервуар с помощью станции второго подъема, а в п. Октябрьский направляется в разводящую сеть.

Саввушинский сельсовет: в с. Саввушка из скважин артезианская питьевая вода насосами марки ЭЦВ по напорному водоводу подается в водонапорную башню Рожновского. Из водонапорной башни Рожновского вода самотеком направляется в разводящую сеть. Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная, закольцованная для отдельных групп потребителей.

Талловский сельсовет: в с. Таловка из скважин артезианская питьевая вода насосами марки ЭЦВ по напорному водоводу подается в 2 напорных резервуара - накопителя объемом 100 м каждый. Из резервуаров вода самотеком направляется в разводящую сеть. Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная.

В с. Таловка зареченское отделение из скважины артезианская питьевая вода насосом марки ЭЦВ по напорному водоводу подается в водонапорную башню. Из башни вода самотеком направляется в разводящую сеть. Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная.

Черепановский сельсовет: в п. Черепановский, п. Беспаловский из скважин артезианская питьевая вода насосами марки ЭЦВ по напорному водоводу подается в напорный резервуар. Из резервуара вода самотеком направляется в разводящую сеть. Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения Змеиногорского района по сельским поселениям, можно определить системы централизованного водоснабжения поселков как однозонные в количестве 25 единиц, и  4 скважин находятся в резерве, без данных по Барановскому с/с – п. Рязановка, Кузьминскому с/с – п. Варшава, Октябрьскому с/с – п. Андреевский, Саввинскому с/с – п. Новохарьковка, Черепановскому с/с – п. Красногвардейский, сельским советам, представленные в таблице 1.4.2 (нецентралтзованое водоснабжение).

Информация по качеству воды отсутствуют.

Источники в распределительную сеть

| Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы) | Един.изм. мг/дг3 (град.) балл | Норматив (ПДК) | Фактическое качество отобранных проб | Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за год, не соответствующих требованиям действующих нормативов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-химические показатели: |  |  |  |  |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | н/д | н/д |
| цветность | градус цветности | 20 | н/д | н/д |
| Водородный показатель | ед. РH | 6-9 | н/д | н/д |
| Запах, привкус | балл | 2 | н/д | н/д |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | н/д | н/д |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | н/д | н/д |
| Жесткость общая | градус жесткости | 7,0 | н/д | н/д |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | н/д | н/д |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | н/д | н/д |
| ОМЧ, КОЕ в 1 мл | КОЕ/мл | 50 | н/д | н/д |
| Общие колифромные бактерии | КОЕ в 100 мл | отсутствие | н/д | н/д |

В распределительной водопроводной сети

| Нормируемые показатели качества питьевой воды (горячей воды) (включая микроорганизмы) | Един.изм. мг/дг3 (град.) балл | Норматив (ПДК) | Фактическое качество отобранных проб | Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды) за год, не соответствующих требованиям действующих нормативов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-химические показатели: |  |  |  |  |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | н/д | н/д |
| Запах, привкус | балл | 2 | н/д | н/д |
| Цветность | град. | 20,0 | н/д | н/д |
| ОМЧ, КОЕ в 1 мл | КОЕ в 1 мл | 50 КОЕ/мл, не более | н/д | н/д |
| Общие колифромные бактерии | КОЕ в 100 мл | отсутствие | н/д | н/д |

Сети водопровода выполнены из пластиковых, чугунных и стальных труб диаметром до 300 мм.

На территории Змеиногорского района горячее водоснабжение отсутствует.

### 1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

#### 1.4.1. Описание  состояния  существующих  источников  водоснабжения    и водозаборных сооружений

Источниками централизованных систем водоснабжения городских и  сельских поселений служат артезианские скважины.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности необходимо наличие лицензии на право пользования недрами оформленной в соответствии с действующим законодательством или договор водопользования. На период разработки схем водоснабжения представлены лицензии на МУП «ЖКХ Змеиногорского раойна» и МУП «Водоканал» г. Змеиногорск:

Таблица 1.4.1

| № п/п | Сельский совет / ГРО | Населенный пункт | Серия | Номер | Вид лицензии | Водоотбор, м3/сут. | Водоотбор тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП ЖКХ Змеиногосркого района | п. Отрада, п. Локоток | БАР | 80653 | ВЭ | н/д | н/д |
|  |  | с. Таловска | БАР | 80651 | ВЭ | н/д | н/д |
|  |  | с. Саввушка | БАР | 80652 | ВЭ | н/д | н/д |
|  |  | п. Беспаловский, п Черепановский | БАР | 80647 | ВЭ | н/д | н/д |
|  |  | с. Барановска, с. Гальцовка | БАР | 80648 | ВЭ | н/д | н/д |
|  |  | с.Карамышева, с.Воронеш, п.Березовка. с.Новокузнецовка | БАР | 80649 | ВЭ | н/д | н/д |
|  |  | с.Кузьминка, с.Никольск, п.Предгорный, п.Утка | БАР | 80650 | ВЭ | н/д | н/д |
| 2 | МУП «Водоканал» г. Змеиногорск | г. Змеиногорск | БАР | 02746 | ВЭ | н/д | н/д |

На водозаборные сооружения и водопроводную сеть, используемые для хозяйственно- питьевого водоснабжения населения, отсутствуют проекты зон санитарной охраны. На эксплуатируемые водозаборы отсутствуют санитарно–эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам и нормам.

В таблице 1.4.2 представлена информация по источникам водоснабжения.

Таблица 1.4.2.

| № п/п | Наименование передаваемого имущества | Единица измерения | количество | Адресное расположение объекта | Техническая характеристика имущества: марка насоса, мощность насоса, вид изоляции труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Головной водозабор г. Змеиногорск |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина (№ 1) № 31/91 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, ул. Советская, 62 в 1846 м на север | Глубина -30 м |
|  | насос | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-6,3-125 |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-16-50 |
| 2 | Скважина № 73/15 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, ул. Советская, 62 в 1846 м на север | Глубина 30 м. |
|  | насос | шт. | 1 |  | ЭЦВ 8-25-110 |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 8-40-120 |
| 3 | Скважина № Р 68/75 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, ул. Советская, 62 в 1846 м на север | Глубина 30 м. |
|  | насос | шт. | 1 |  | ЭЦВ 8-25-70 |
| 4 | Скважина ВБР-1223 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, ул. Советская, 62 в 1846 м на север | Глубина 30 м. |
|  | насос | шт. | 1 |  | ЭЦВ 8-25-100 |
| 5 | Скважина ВБР-1224 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, ул. Советская, 62 в 1846 м на север | Глубина 30 м. |
|  | насос | шт. | 1 |  | ЭЦВ 8-25-70 |
| 6 | Скважина № 2 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, ул. Советская, 62 в 1846 м на север | Глубина 30 м. |
|  | насос | шт. | 1 |  | ЭЦВ 8-25-100 |
| 7 | Скважина № Р 57/91 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, ул. Советская, 62 в 1846 м на север | Глубина 30 м. |
|  | насос | шт. | 1 |  | ЭЦВ 8-25-70 |
| 8 | Скважина № Р 172/05 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, ул. Советская, 62 в 1846 м на север | Глубина 30 м. |
|  | насос | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-6,3-125 |
| 9 | Резервуар (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, ул. Советская, 62 в 1846 м на север | 300 м3 |
| 10 | Резервуар | шт. | 1 | г. Змеиногорск, ул. Советская, 62 в 1846 м на север | 500 м3 |
| 11 | Резервуар | шт. | 1 | г. Змеиногорск, ул. Советская, 62 в 1846 м на север | 1000 м3 |
| Отдельно стоящие скважины г. Змеиногорск |  |  |  |  |  |
| 12 | Скважина № 3 "Геофизиков" (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, в 70 м по направлению на юго запад от д № 25 по ул. Молодежная | Глубина 73 м. |
|  | насос | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-6,5-70 |
|  | Водонапорная башня (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, в 70 м по направлению на юго запад от д № 25 по ул. Молодежная | РЧВ - н/д куб. м. |
| 13 | Скважина № 4"Нахимова" (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, в 150 м на юг от № 50 по ул Нахимова | Глубина 92,4 м. |
|  | насос | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-16-100 |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 8-25-55 |
|  | Водонапорная башня (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, в 150 м на юг от № 50 по ул Нахимова | РЧВ - н/д куб. м. |
| 14 | Скважина № 6/68 "Янтарный" (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, ул. Фрунзе | Глубина 40 м. |
|  | насос | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-16-70 |
|  | Водонапорная башня (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, ул. Фрунзе | РЧВ - н/д куб. м. |
| 15 | Скважина № 4 "Рубин" (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, в 30м на восток от ул. Л. Толстого, 33 "А" | Глубина 25 м. |
|  | насос | шт. | 1 |  | ЭЦВ 4-2,5-65 |
|  | Водонапорная башня (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, в 30м на восток от ул. Л. Толстого, 33 "А" | РЧВ - н/д куб. м. |
| 16 | Скважина № 139/67 "Строитель" (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, в 15 м на запад от ул. Л. Толстого, д.28 | Глубина 80 м. |
|  | насос | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-6,5-70 |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 5-4-75 |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-10-4110 |
|  | Водонапорная башня (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, в 15 м на запад от ул. Л. Толстого, д.28 | РЧВ - н/д куб. м. |
| 17 | скв.№5Э"Уральская" (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  |  |
|  | насос | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-6,5-70 |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-16-90 |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 |
|  | Водонапорная башня (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | РЧВ 160 куб. м. |
|  | скв.№6Э"Уральская" (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  |  |
|  | насос | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-6,5-70 |
| 18 | Скважина № 42/84 "Сельхоз Химия" (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, примерно в 25 м на север от "№ 14 по ул. Целинная | Глубина 40 м. |
|  | насос | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-6,5-70 |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-16-90 |
|  | Водонапорная башня (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, примерно в 25 м на север от "№ 14 по ул. Целинная | РЧВ - н/д куб. м. |
| 19 | Скважина № 20/90 "СХТ" (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, в 50 м на юго-запад от ул. Тракторная 1а | Глубина 52 м. |
|  | насос | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-6,5-70 |
|  | Водонапорная башня (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, ул. Тронова в 150 м на север от дома 2 | РЧВ - н/д куб. м. |
| 20 | Скважина водозаборная № б/н (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, ул. К. Маркса, 72 премерно в 170 м | Глубина 30 м. |
|  | насос | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-6,5-70 |
| с. Лазурка |  |  |  |  |  |
| 21 | Скважина с. Лазурка (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, с. Лазурка, примерно в 120 м. на запад от д. № 12 по ул. Центральная | Глубина 20 м. |
|  | насос | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-6,5-70 |
|  | Водонапорная башня (по акту приема передачи) | шт. | 1 | г. Змеиногорск, с. Лазурка, примерно в 310 м на восток от д. № 6 по ул. Центральная | РЧВ - н/д куб. м. |
| Водопроводные сети городского поселения г. Змеиногорск |  |  |  |  |  |
| 22 | Водопровод северная часть города (по акту приема передачи) | м | 12000 | г. Змеиногорск ул. Ленина, ул. Горняков ул. Подгорная ул. Тракторная ул. Чернышевского ул. Крупской ул. Волкова | д от 15 до 300 |
| 23 | Водопровод (по акту приема передачи) | м | 12580 | г. Змеиногорск | д от 15 до 300 |
| 24 | Водопровод юго -западная часть города (по акту приема передачи) | м | 10502 | г. Змеиногорск ул. Пугачева ул. Фролова ул. Ползунова ул. Мельничная ул. Спартака | д от 15 до 300 |
| 25 | Водопровод юго -восточная часть города (по акту приема передачи) | м | 19637 | г. Змеиногорск ул. Шумакова ул. К. Маркса ул. Громова ул. Щорса | д от 15 до 301 |
| 26 | Водоснабжение улиц Уральской, Набережной, Дальней, Караульной, Чапаева (по акту приема передачи) | м | 3562,7 | г. Змеиногорск ул. Уральская ул. Набережная ул. Караульная ул. Чапаева | д от 15 до 302 |
| 27 | Труба ПЭ 100 SDR 17-50*3,0 ПИТ (бухт) (по акту приема передачи) | м | 600 | (резерв) |  |
| 2. Барановский с/совет |  |  |  |  |  |
| 28 | Скважина 41/83 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | с. Барановка | Глубина -28 м |
|  | насос | шт. | 1 |  | ЭЦВ 4-2,5-120 |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 4-2,5-100 |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ6-6,5-105Н |
|  | Скважина 5/91 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | с. Барановка | Глубина 95 м |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 8-40-120 |
|  | Резервуар (по акту приема передачи) | шт. | 2 | с. Барановка | 2*500 м3 |
|  | Сооружение водопровод (по акту приема передачи) | м | 23000 | с. Барановка | д от 15 до 300 |
|  | Насосный агрегат СД 160/4537*1500 (по акту приема передачи) | шт. | н/д | с. Барановка |  |
|  | Станция водоочистки питьевой воды (по акту приема передачи) | шт. | н/д | с. Барановка | Не рабочая |
|  | Водонапорная башня (по акту приема передачи) | шт. | 1 | с. Барановка | РЧВ 25 куб. м. |
|  | Установка УПРВК 03 | шт. | н/д | с. Барановка |  |
| 29 | Скважина 10/67 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | с. Гальцовка | Глубина -74 м |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-6,3-125 |
|  | Резервуар (по акту приема передачи) | шт. | 1 | с. Гальцовка | 80 м3 |
|  | Сооружение водопровод (по акту приема передачи) | м | 5200 | с. Гальцовка | д от 15 до 150 |
| 3. Карамышевский с/совет |  |  |  |  |  |
| 30 | Скважина 17546 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | с. Карамышево | Глубина -42 м |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 8-25-100 |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 5-4-125 |
|  | резервуар (по акту приема передачи) | шт. | 1 | с. Карамышево | 80 м3 |
| 31 | Скважина 9967 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | с. Карамышево | Глубина -43 м |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 4-2,5-80 |
|  | Водонапорная башня (по акту приема передачи) | шт. | 1 | с. Карамышево | РЧВ 80 куб. м. |
| 32 | Скважина 9968 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | с. Карамышево | Глубина -43 м |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Сооружение водопровод (по акту приема передачи) | м | 11 600 | с. Карамышево | д от 20 до 100 |
|  | Установка УПРВК 03 | шт. | н/д | с. Карамышево |  |
| 33 | Скважина 9130 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | п. Березовка | Глубина -41 м |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-6,5-90 |
|  | Водонапорная башня (по акту приема передачи) | шт. | 1 | п. Березовка | РЧВ 50 куб. м. |
|  | Сооружение водопровод (по акту приема передачи) | м | 3 000 | п. Березовка | д от 15 до 100 |
| 34 | Скважина 12822 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | п. Воронеж | Глубина -32 м |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-6,3-100 |
|  | Сооружение водопровод (по акту приема передачи) | м | 5 300 | п. Воронеж | д от 15 до 100 |
| 35 | Скважина (в резерве) (по акту приема передачи) | шт. | 1 | п. Воронеж | Глубина -32 м |
|  | насос (в резерве) (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-6,5-125 |
| 36 | Скважина 19822 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | с. Новокузнецовка | Глубина -22 м |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-6,3-80 |
|  | Сооружение водопровод (по акту приема передачи) | м | 2 900 | с. Новокузнецовка | д от 15 до 100 |
| 4. Кузьминский с/совет |  |  |  |  |  |
| 37 | Скважина 38/81 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | с. Никольск | Глубина -56 м |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 5-4-125 |
|  | резервуар (по акту приема передачи) | шт. | 1 | с. Никольск | 60 м3 |
|  | Сооружение водопровод (по акту приема передачи) | м | 9 000 | с. Никольск | д от 15 до 100 |
| 38 | Скважина 43/87 (в резерве) (по акту приема передачи) | шт. | 1 | с. Никольск | Глубина -60 м |
| 39 | Скважина 69/82 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | п. Предгорный | Глубина -61 м |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-6,3-125 |
|  | Водонапорная башня (по акту приема передачи) | шт. | 1 | п. Предгорный | РЧВ 60 куб. м. |
|  | Сооружение водопровод (по акту приема передачи) | м | 6 100 | п. Предгорный | д от 15 до 100 |
| 40 | Скважина 8668 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | п. Утка | Глубина -56 м |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 4-2,5-80 |
|  | Водонапорная башня (по акту приема передачи) | шт. | 1 | п. Утка | РЧВ 60 куб. м. |
|  | Комплекс поддержания давления VC-10-11-7,5 (по акту приема передачи) | шт. | н/д | п. Утка |  |
|  | Сооружение водопровод (по акту приема передачи) | м | 3 400 | п. Утка | д от 15 до 100 |
| 41 | Скважина 3389 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | с. Кузьминка | Глубина -45 м |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-10-110 |
| 42 | Скважина 5076 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | с. Кузьминка | Глубина -45 м |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-6,3-125 |
|  | резервуар (по акту приема передачи) | шт. | 1 | с. Кузьминка | 80 м3 |
|  | Сооружение водопровод | м | 13 750 | с. Кузьминка | д от 15 до 100 |
|  | Установка УПРВК 03 | шт. | н/д | с. Кузьминка |  |
| 5. Октябрьский с/совет |  |  |  |  |  |
| 43 | Скважина (п. Павловка) № 1 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | п. Октябрьский | Глубина -14 м |
|  | Насос (п. Павловка) (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 8-25-180 |
|  | Водонапорная башня (по акту приема передачи) | шт. | 1 | п. Октябрьский | РЧВ 25 куб. м. |
|  | Сооружение водопровод (по акту приема передачи) | м | 17 900 | п. Октябрьский | д от 15 до 200 |
|  | Установка УПРВК 03 | шт. | н/д | п. Октябрьский |  |
| 44 | Скважина 9970 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | п. Отрада | Глубина - 60 м |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-6,5-85 |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-6,5-125 |
|  | Водонапорная башня (по акту приема передачи) | шт. | 1 | п. Отрада | РЧВ 25 куб. м. |
|  | Сооружение водопровод (по акту приема передачи) | м | 4 000 | п. Отрада | д от 15 до 100 |
| 45 | Станция 2-го подъема (по акту приема передачи) | шт. | 1 | п. Тушканиха |  |
|  | резервуар (по акту приема передачи) | шт. | 1 | п. Тушканиха | 1000 м3 |
|  | Водопровод (по акту приема передачи) | м | 10 400 | п. Тушканиха | д от 15 до 200 |
| 46 | Скважина 9969 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | п. Локоток | Глубина - 57 м |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 | п. Локоток | ЭЦВ 6-6,3-125 |
|  | Водонапорная башня (по акту приема передачи) | шт. | 1 | п. Локоток | РЧВ 25 куб. м. |
|  | Сооружение водопровод (по акту приема передачи) | м | 5 700 | п. Локоток | д от 15 до 100 |
| 6. Саввушинский с/совет |  |  |  |  |  |
| 47 | Скважина 45/78 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | с. Саввушка | Глубина - 30 м |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-6,5-125 |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-16-50 |
|  | Водонапорная башня | шт. | 1 | с. Саввушка | РЧВ 25 куб. м. |
| 48 | Скважина 28/78 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | с. Саввушка | Глубина - 31 м |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Водонапорная башня | шт. | 1 | с. Саввушка | РЧВ 80куб. м. |
| 49 | Сооружение водопровод (по акту приема передачи) | м | 23 300 | с. Саввушка | д от 15 до 100 |
| 7. Черепановский с/совет |  |  |  |  |  |
| 50 | Скважина 2186 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | п. Беспаловский | Глубина - 45 м |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 4-2,5-80 |
|  | резервуар (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | 120 м3 |
| 51 | Скважина 63/67 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | п. Беспаловский | Глубина - 45 м |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-6,5-140 |
| 52 | Скважина 80/57 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | п. Беспаловский | Глубина - 45 м |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-10-110 |
| 53 | Скважина (в резерве) (по акту приема передачи) | шт. | 1 | п. Беспаловский | Глубина - 45 м |
| 54 | Водопровод (по акту приема передачи) | м | 10 400 | п. Беспаловский | д от 15 до 100 |
| 55 | Скважина 21867 | шт. | 1 | п. Черепановский | Глубина - 18 м |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 5-4-125 |
|  | резервуар (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | 100 м3 |
| 56 | Скважина 21323 (по акту приема передачи) | шт. | 1 | п. Черепановский | Глубина - 27 м |
|  | насос (по акту приема передачи) | шт. | 1 |  | ЭЦВ 5-4-125 |
| 57 | Комплекс поддержания давления VC-10-11-7,5 | шт. | н/д | п. Черепановский |  |
| 58 | Сооружение водопровод (по акту приема передачи) | м | 6 000 | п. Черепановский | д от 15 до 100 |
| 8. Талловский с/совет |  |  |  |  |  |
| 59 | Скважина 59/72 | шт. | 1 | Алтайский край, Змеиногрский район, с. Талловка, ул. Заречная, д.24 в 180 м на восток | Глубина - н/д |
|  | насос | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-6,5-90 |
|  | Башня Рожновского | шт. |  | Алтайский край, Змеиногрский район, с. Талловка | РЧВ 25 куб. м. |
| 60 | Скважина 72/72 | шт. | 1 | Алтайский край, Змеиногрский район, с. Талловка (водозабор) | Глубина - н/д |
|  | насос | шт. | 1 |  | ЭЦВ 6-6,3-125 |
|  | Резервуар | шт. | 1 | Алтайский край, Змеиногрский район, с. Талловка (водозабор) | РЧВ 80 м3 |
| 61 | Скважина 28/68 (в резерве) | шт. | 1 | Алтайский край, Змеиногрский район, с. Талловка, ул. Советская, д.63, в 115 метрах на северо-запад | Глубина - н/д |
| 62 | насос (в резерве) | шт. | 2 |  | ЭЦВ 6-6,5-125 ЭЦВ 6-10-125 |
| 63 | Водопдъемая установка | шт. | 1 | Алтайский край, Змеиногрский район, с. Талловка (водозабор) | н/д |
| 64 | Водопдъемая установка В 63*85 | шт. | 1 | Алтайский край, Змеиногрский район, с. Талловка (водозабор) | н/д |
| 65 | Водопдъемая установка ВУ 7*65 | шт. | 1 | Алтайский край, Змеиногрский район, с. Талловка (водозабор) | н/д |
| 66 | Водопровод с. Талловка | м | 18 200 | Алтайский край, Змеиногрский район, с. Талловка (водозабор) | от 15 до 150 |

Часть водонапорных башен находится в неудовлетворительном состоянии. Наблюдаются ухудшения микрофлоры и отложений ила в водонапорных башнях. Для сокращения рисков возникновения аварий и ухудшения качества воды, на некоторых скважинах установлены частотно-регулируемые приводы на преобразователях частоты, что позволяет подавать воду от насосов непосредственно в водопроводную сеть, минуя водонапорные башни.

#### 1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Сооружение водоподготовки, для обеспечения жителей муниципального образования город Змеиногорск безопасной и безвредной питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и требованиям Всемирной организации здравоохранения, отсутствуют. Объективных данных о результатах Государственного контроля качества поднимаемой и передаваемой воды в системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, муниципального образования г. Змеиногорск – нет.

Для очистки и обеззараживания воды в с. Барановка используется водоочистной комплекс

На остальных водозаборах сельских поселений система очистки и подготовки питьевой воды не предусмотрена.

#### 1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций.

На территории муниципального образования г. Змеиногорск, в централизованной системе холодного водоснабжения, работают девятнадцать водозаборных скважин и одна станция 2- го подъема, обеспечивающие хозяйственно-питьевые нужды населения. Глубинными насосами вода поднимается из водоносных горизонтов в резервуар чистой воды, а насосной станцией 2-го подъема с установленными центробежными, секционными насосами в емкости 500 м3 и 1000 м3 расположенными на высотах 450 м. и 496 м. над уровнем моря, для последующей передачи потребителям.

Характеристика насосного оборудования и источников

| Сооружение | Характеристика насосов |  |  | Паспортные данные скважин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальная производительность, м 3 /час |  | Напор м.в.ст | Глубина, м | Дебит, м 3 /час |
| г. Змеиногорск |  |  |  |  |  |
| Скважина (1) № 31/91 | 6,3 | 125 |  | 30 | 10,8 |
| Скважина № 73/15 | 25 | 110 |  | 30 | 7,2 |
| Скважина № 68/75 | 25 | 70 |  | 30 | 28 |
| Скважина ВБР 1223 | 25 | 100 |  | 30 | н/д |
| Скважина ВБР 1224 | 25 | 70 |  | 30 | н/д |
| Скважина №2 | 25 | 100 |  | 30 | 36 |
| Скважина №Р-57/91 | 25 | 70 |  | 30 | 23 |
| Скважина №172/05 | 6,3 | 125 |  | 30 | 7,2 |
| Скважина №3 «Геофизиков» | 6,5 | 70 |  | 73 | 10 |
| Скважина №4 «Нахимова» | 16 | 100 |  | 92,4 | 18 |
| Скважина №6/68 «Янтарный» | 16 | 70 |  | 40 | 15 |
| Скважина №4 «Рубин» | 2,5 | 65 |  | 25 | 10 |
| Скважина №139/67 «Строитель» | 6,5 | 70 |  | 80 | 10 |
| Водозаборная скважина №5Э «Уральская» | 6,5 | 70 |  | н/д | 10 |
| Водозаборная скважина №6Э «Уральская» | 6,5 | 70 |  | н/д | 10 |
| Скважина №Р 42/84 «Сельхоз Химия» | 25 | 70 |  | 40 | 27 |
| Скважина №Р 20/90 «СХТ» | 6,5 | 70 |  | 52 | 12 |
| Скважина водозаборная № б/н | 6,5 | 70 |  | 30 | н/д |
| с. Лазурка |  |  |  |  |  |
| Скважина №6 «Лазурка» | 6,5 | 70 |  | 20 | 15 |

Насосы, находящиеся в эксплуатации и перекачивающие большие объемы воды оснащены асинхронными электрическими двигателями, предназначенными для работы с постоянными скоростями вращения. Регулирование объемов поднимаемой воды и объемов воды подаваемой в водопроводную сеть производится с помощью частотных преобразователей, станций управления, датчиков уровня и реле времени.

Характеристика насосного оборудования 2-го подъема

| Сооружение | Насосное оборудование | Характеристики насосов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная производительность, м 3 /час | Напор м.в.ст |
| Насосная станция 2-го подъема | «8МС-7×6» | 300 | 360 |
|  | «8МС-7×6» | 300 | 360 |

Насосное оборудование станции 2-го подъема управляется устройством плавного пуска. Электроснабжение насосного оборудования водозаборных скважин осуществляется по третьей категории надежности - от одной трансформаторной подстанции.

Централизованных насосных станций на территории сельских поселений Змеиногорского района нет. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ различной производительности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.4.2.

#### 1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Водопроводные сети, находящиеся в собственности муниципального образования г. Змеиногорск Змеиногорского района и сельских поселений Змеиногорского района, обслуживается МУП «Теплоресурс» Змеиногорского района». Общая протяженность водопроводных сетей Змеиногорского района составляет: 245,33 км, из них:

- МО г. Змеиногорск Змеиногорского района 66,18 км,

- сельские поселения Змеиногоского район 179,15 км.

При этом по договорам хозяйственного ведения и безвозмездного пользования передано 237,43 км, в том числе:

- МО г. Змеиногорск Змеиногорского района 58,281 км,

- сельские поселения Змеиногоского район 179,15 км.

Большая часть сетей имеет высокую степень износа, находится в ветхом состоянии и нуждается в реконструкции.

Характеристика существующих водопроводных сетей города Змеиногорск представлена в таблице 1.4.3:

Таблица 1.4.3.

| Населенные пункты |  | сталь |  |  |  | чугун |  |  |  |  | полиэтилен |  |  |  | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение | улица | 25 | 32 | 50 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 25 | 32 | 50 | 100 | м |
| г. Змеиногорск | г. Змеиногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Волкова |  |  | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 |
|  | Барнаульский трак |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1450 |
|  | пер. Горный |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  | 420 |
|  | пер. Заводской |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
|  | ул. К. Маркс |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |
|  | ул. Заречная |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  | ул. Ленина |  |  |  | 2170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2170 |
|  | ул. Л. Толстого |  |  |  | 1150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150 |
|  | ул. Фролова |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
|  | ул. 40 лет Октября |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |
|  | ул. Пугачева |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |
|  | ул. Комсомольская |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |
|  | ул. Третьяковский тракт |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |
|  | пер. Колыванский |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  | ул. Нахимова |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |
|  | ул. Ползунова |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
|  | ул. Шумакова | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |
|  | ул. Щорса |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  | ул. Ломоносова |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |
|  | ул. Анатолия |  |  |  | 1370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1370 |
|  | ул. В-Интернационалистов |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |
|  | ул. Дачная | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  | ул. Мельничная | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 |
|  | ул. Крупской | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |
|  | ул. Мамонтова |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  | ул. Целинная | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
|  | ул. Заречная |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  | ул. Свердлова |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |
|  | ул. Громова |  |  | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 |
|  | ул. Лазо |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  | ул. Дальняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 | 650 |
|  | ул. Уральская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 | 720 |
|  | ул. Лермонтова |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
|  | ул. Фрунзе |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
|  | ул. Фрунзе | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |
|  | ул. Чкалова |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  | ул. Лелеснова |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  | ул. Юбилейная |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  | ул. Геофизиков |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  | 550 |
|  | пос. Энергетиков |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  | ул. Подгорная |  |  |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250 |
|  | пер. Корболихинский |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |
|  | ул. Чернышевского |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |
|  | ул. Кирова |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | ул. Нагорная |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
|  | ул. Калинина | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
|  | ул. Митина |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  | ул. Горького |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 450 |
|  | ул. Алтайская |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 250 |
|  | ул. Щорса |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  | ул. Семипалатинская | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |
|  | ул. Коммунальная | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  | ул. Некрасова | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  | ул. Достоевского |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |
|  | ул. Полковая | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
|  | ул. Курортная |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |
|  | ул. Партизанская |  |  |  | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 |
|  | ул. Пионерская |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 |
|  | ул. Спартака |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  | ул. Спартака |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  | ул. Шестакова |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  | ул. Молодежная |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  | ул. Горняков |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |
|  | пер. Северный |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  | ул. Тракторная | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |
|  | ул. Тронова | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  | ул. Советская |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
|  | ул. Пролетарская | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
|  | ул. Чапаева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 | 365 |
|  | ул. Караульная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |
|  | ул. Караульная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |
|  | ул. Набережная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 | 640 |
|  | ул. Пушкина | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |
|  | ул. Маяковского | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |
|  | пер. Янтарный | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | ул. Плотинская | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |
|  | пер. Плотинский |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  | ул. Ломоносова |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  | ул. Солнечная |  | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |
|  | ул. Строительная | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
|  | ул. Ст. Разина |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 600 |
|  | ул. Школьная |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
|  | ул. Новая | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
|  | пер. Прудской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |
|  | от скважны №5Э,6Э до накопительной емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880 |  | 880 |
|  | от скважины №68/75 головного водозабора до водовода |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | от скважины №31/91 головного водозабора до водовода |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | от скважины №68/66 головного водозабора до водовода |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |
|  | от скважины №73/15 головного водозабора до водовода |  |  |  |  | 92,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,5 |
|  | от скважины №172/05 головного водозабора до водовода |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
|  | от скважины №1 головного водозабора до водовода |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | от скважины №2 головного водозабора до водовода |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
|  | от скважины №8 головного водозабора до водовода |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
|  | водовод от головного водозабора до накопительной емкости 300 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800 |  |  |  |  | 3800 |
|  | водовод от головного водозабора до накопительной емкости 500 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  | 7000 |
|  | водовод от головного водозабора до накопительной емкости 1000 м3 |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |
| ВСЕГО: |  | 9250 | 3960 | 10350 | 16590 | 555,5 | 6720 | 1300 | 2500 | 10800 | 200 | 200 | 880 | 2875 | 66180,5 |

Характеристика существующих водопроводных сетей сельских поселений Змеиногорского района представлена в таблице 1.4.4:

Таблица 1.4.4.

| Наименование населенных пунктов | Длина труб (км) диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 мм | 20 мм | 25 мм | 40 мм | 50 мм | 100 мм | 150 мм | 200 мм | 250 мм | 300 мм | км |
| Барановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Барановка | 0,35 | 0,88 | 1,27 | 1,54 | 2,91 | 10,07 | 1,67 | 4,09 | 0,11 | 0,11 | 23 |
| с. Гальцовка | 0,6 |  |  |  |  | 1,7 | 2,9 |  |  |  | 5,2 |
| п. Рязановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | н/д |
| Черепановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Беспаловский | 0,78 |  |  | 0,02 | 2,9 | 6,7 |  |  |  |  | 10,4 |
| п. Черепановский |  | 0,86 | 0,74 | 0,89 | 0,67 | 2,84 |  |  |  |  | 6 |
| п. Красногвардейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | н/д |
| Карамышевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карамышево |  | 1,8 | 2,2 |  | 2,8 | 4,8 |  |  |  |  | 11,6 |
| п. Березовка | 0,41 | 0,09 |  |  | 1,3 | 1,2 |  |  |  |  | 3 |
| с. Воронеж | 0,65 |  |  | 1,35 | 1,9 | 1,4 |  |  |  |  | 5,3 |
| с. Новокузнецовка | 0,9 |  |  | 0,4 |  | 1,6 |  |  |  |  | 2,9 |
| Кузьминский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Кузьминка | 1,93 | 1,05 |  | 1,09 | 2,85 | 6,83 |  |  |  |  | 13,75 |
| с. Предгорный |  |  | 1,8 |  | 2,9 | 1,4 |  |  |  |  | 6,1 |
| п. Утка |  | 0,75 | 0,32 | 0,34 | 0,57 | 1,42 |  |  |  |  | 3,4 |
| с. Никольск | 0,42 | 0,45 | 0,76 | 0,32 | 3,34 | 3,71 |  |  |  |  | 9 |
| п. Варшава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | н/д |
| Октябрьский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Октябрьский | 0,4 |  |  |  | 2,05 | 1,6 | 2,45 | 11,4 |  |  | 17,9 |
| п. Отрада | 0,63 | 1 | 0,67 |  | 0,9 | 0,8 |  |  |  |  | 4 |
| п. Тушканиха | 0,72 | 0,4 | 0,3 | 0,75 |  | 1,2 |  | 7,03 |  |  | 10,4 |
| п. Локоток | 0,33 | 0,36 | 1,49 |  | 2,11 | 1,41 |  |  |  |  | 5,7 |
| п. Андреевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | н/д |
| Саввушинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Саввушка | 0,86 | 0,94 | 1,68 | 0,33 | 5,38 | 8,54 | 5,57 |  |  |  | 23,3 |
| п. Новохарьковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | н/д |
| Таловский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Таловка | 1,61 | 1,05 | 1,9 | 1,37 | 3,78 | 7,3 | 1,19 |  |  |  | 18,2 |
| ВСЕГО | 10,59 | 9,63 | 13,13 | 8,4 | 36,36 | 64,52 | 13,78 | 22,52 | 0,11 | 0,11 | 179,15 |

Сети, находящиеся в собственности иных организаций не выявлены.

Таблица 1.4.5.

| Населенные пункты |  | сталь |  |  |  |  |  | чугун |  | полиэтилен |  | азбест | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 32 | 50 | 63 | 76 | 110 | 120 | 100 | 200 | 89 | 100 | 120 | м |

Проблемы водоснабжения городского поселения и сельских поселений возникают особо остро в летний период в связи с жаркой засушливой погодой и большим разбором воды.

Износ водопроводных сетей указана в разделе выше. С каждым годом растет число аварий. Величина потерь воды при транспортировке от общего объема поднятой воды из скважин не фиксируется (отсутствуют приборы учета на скважинах). Неудовлетворительное состояние водопроводных сетей влияет на качество подаваемой воды потребителям, что отрицательно сказывается на здоровье человека.

#### 1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

На момент разработки схемы, на территории Змеиногорского района существуют следующие проблемы в централизованном водоснабжении:

МО г. Змеиногорск

- Отсутствует эксплуатационная документация на все сооружения водоснабжения согл. п. 1.6 Приказа Госстроя РФ №168 от 30.12.99 года «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

- Отсутствуют Лицензии на пользование недрами на действующем предприятии. Водоснабжающей организации необходимо оформить разрешение на пользование недрами для хозяйственно-питьевого водоснабжения наделения муниципального образования, в установленном порядке с внесением всех находящихся в эксплуатации водозаборных скважин в лицензию и внесением изменений в лимиты изъятия водных ресурсов.

- Не проведена инвентаризация централизованной системы водоснабжения муниципального образования, отсутствует графическая схема распределительных водопроводных сетей и водоводов с указанием участков сетей их диаметров, технологических колодцев, запорно-регулирующей арматуры, технологических зон водоснабжения.

- На водозаборные сооружения и водопроводную сеть, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, отсутствуют проекты зон санитарной охраны. На эксплуатируемые водозаборы отсутствуют санитарно–эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам и нормам.

- Отсутствует программа производственного контроля качества холодной воды, подаваемой потребителям муниципального образования город Змеиногорск и сельские поселения Змеингорского района. Отсутствие производственной программы проверки качества передаваемой воды и результатов контрольных исследований не позволяет своевременно выявить отклонения показателей качества от нормируемых значений и организовать своевременные технические мероприятия по выявлению источника загрязнения и его локализации.

-  Отсутствуют приборы учета поднимаемой воды на источниках.

- Не выполняются мероприятия по наблюдению за водозаборными скважинами. Периодическое обследование источников позволяет с достаточной достоверностью, не только оценить техническое состояние самих скважин и окружающей их гидросферы, но и составить прогноз изменения этих систем при их взаимодействии, помогает установить экономически целесообразный срок эксплуатации скважин и определить оптимальные режимы их эксплуатации, что в конечном итоге позволит улучшить качественные, количественные и экономические параметры водоотбора.

- Не проведено гидрогеологическое обследование скважин подающих холодную воду потребителям Змеиногорского района.

- Большое потребление электрической энергии на подъем и транспортировку воды снижает энергоэффективность всей системы и повышает издержки водоснабжающего предприятия. Фактический расход электрической энергии превышает нормативный расход также по причине перерасхода фактических потерь воды в водопроводных сетях (нормативные потери 11,2 % фактические от 31 %)

Технические проблемы по водоснабжению:

Основной водозабор г. Змеиногорск.

- Отсутствуют приборы учета поднимаемой воды на скважинах.

- Отсутствуют манометры для определения величины давления воды в водоводе.

- Отсутствуют сливные трубы для промывки скважин.

-Санитарное состояние оборудования скважин, колодцев и павильонов неудовлетворительное.

Описание технических и технологических проблем в сфере водоснабжения сельских поселений Змеиногорского района:

- Высокий износ сетей трубопровода в районе 67%, что ведет к часто-возникающим авариям, увеличению потерь и ухудшению химического состава воды при ее транспортировке.

- Отсутствие планового контроля за качеством питьевой воды. Требует развития оснащение потребителей приборами учета. Отсутствие приборов учета подъема воды приводит к невозможности составления достоверного баланса водоснабжения. Предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, при актуализации схемы не представлены.

#### 1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения в Змеиногорском районе отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бройлеров и т.д.

### 1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Исходя, из географического положения территория Змеиногорского района не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с этим фактором в Змеиногорском районе отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

### 1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.

Объекты централизованной системы водоснабжения эксплуатируются предприятием МУП «Теплоресурс Змеиногорского района». Эксплуатация водоснабжающего комплекса, осуществляется в соответствии с договором о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения.

## Раздел 2. «Направления развития централизованной системы  водоснабжения»

### 2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения Змеиногорского района на период до 2031 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения. Принципами развития централизованной системы водоснабжения Змеиногорского района являются:

- постоянное совершенствование схем водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Змеиногорского района;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края на 2018-2026 годы, предусматривается:

1. Обеспечение доступа всех жителей города Змеиногорска к централизованной системе холодного водоснабжения к 2026 году.

2. Снижение уровня потерь холодной воды при транспортировке до 12,62% (нормативный уровень потерь – решение управления по тарифам от 25.11.2022 № 469) от всей поднятой из водоносных горизонтов воды к 2026 году.

3. Замена 2,0 километров водопроводных сетей, обслуживших в установленные сроки эксплуатации и признанные подлежащими замене.

4. Строительство новых распределительных водопроводных сетей в местах планируемой жилой застройки города протяженностью 2,3 км в 2023-2026 г.г.

5. Реконструкция неисправных водозаборных скважин, до 2026 года.

6. Реконструкция водонапорных башен в городе Змеиногорске до 2026 года.

Решением Змеиногорского городского Совета депутатов Змеиногорского района Алтайского края  от 28.07.2021 № 37 «О внесении изменений и дополнений в решение Змеиногорского городского Совета депутатов от 09.09.2021 № 61 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района  Алтайского края» предусмотрено строительство и  реконструкция водопровода по ул. Уральская, Набережная, Дальняя, Караульная, Чапаева, Толстого, Маяковского, Фрунзе - 40 м³ /сутки со сроком реализации   до 2040 года.

Раздел 1.6.2 Материалов по обоснованию проектных решений Генерального план муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края предусматривает выполнение ремонтно-восстановительных работ существующих резервуаров.

В сети установлены колодцы с пожарными гидрантами, размещаемые на расстоянии не более 150 м друг от друга. Для снабжения водой районов индивидуальной застройки применяются водоразборные колонки через 200 м, а также в период проведения плановых ремонтов участков водопровода спланирована установка колодцев для дополнительной врезки (подключения) индивидуальных частных потребителей. Хранение небольших запасов воды для обеспечения производственных, хозяйственно-питьевых, противопожарных и аварийных нужд предусматривается в накопительных емкостях 1000 м3 и 500 м3 и емкостях водонапорных башен при отдельностоящих скважинах в зонах контррезервуаров и сборном резервуаре при водозаборных скважинах. Емкость резервуаров определена ориентировочно 25-30 % от суточного водопотребления.

Разделом 2.9.2 Материалов по обоснованию проектных решений Генерального план муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края предусмотрены стратегические мероприятия по развитию городской системы водоснабжения и водоотведения нацелены на обеспечение надежной работы водопроводно-канализационной системы, бесперебойной подачи воды и повышение качества питьевой воды, улучшение очистки канализационных стоков, что предусматривает решение следующих задач:

- трубопровод соединяющий головной водозабор с накопительными емкостями, состоящий из стальных труб диаметром 300 мм положенный в 1987 году, без соответствующей гидроизоляции подлежит замене.

- состояние накопительной емкости 300 м3 удовлетворительное. Емкости 1000 м3 и 500 м3 эксплуатируются более 40 лет и требуют капитального ремонта.

- строительство водопроводов в г. Змеиногорске осуществлялось в период 1963-1970 годы. Учитывая нормальные сроки службы указанных сооружений, требуется полная замена трубопроводов, т. к. капитальный ремонт с заменых участков труб не производился.

- водоснабжение улицы Уральской и части улицы Набережной, при решении вопроса изготовления ПСД. Работы ведутся ПСД, пробурены две скважины, установлена водонапорная башня, построена часть магистральной сети.

Генеральным планом рекомендуется:

- замена физически и морально устаревших оборудования и инженерных коммуникаций на новые, созданные из современных материалов;

- капитальный ремонт сетей водопровода и канализации;

- строительство городского водозабора в районе н. п. Беспаловск;

- строительство двух линий водовода от нового городского водозабора до резервуара верхней зоны;

реконструкция нижнего и верхнего резервуаров - водохранилищ;

- реконструкция участков городского водопровода в соответствии с текущими планами;

- установка приборов учета воды на вводах жилых домов индивидуально.

В целях привлечения инвестиций в модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства города планируется на перспективу заключение договора - концессии (долгосрочной аренды) между МУП «ЖКХ г. Змеиногорска» и инвестором.

Возможный вариант: договор аренды сетей на 50 лет, в том числе на год и на следующие 49 лет. Год необходим для того, чтобы при подписании долгосрочного соглашения учесть все особенности «концессионного соглашения». Таким образом будет модернизирована вся система водоснабжения и водоотведения (предусматривается вложение средств предприятием – инвестором).

Схемой территориального планирования муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края, утверждённой решением Змеиногорского районного Совета депутатов от 28.12.2010 №97 (с изменениями, утвержденными решением Змеиногорского районного Совета депутатов от 30.08.2019 г. №63), определен перечень планируемых мероприятий, направленных на развитие инженерной инфраструктуры МО г. Змеиногорск: Разработка проектной документации, строительство, реконструкция водопроводных сетей в г. Змеиногорске по ул. Уральская, Набережная, Дальняя, Караульная, Чапаева, Толстого, Маяковского, Фрунзе (40 м³ /сутки).

Ранее эксплуатируемыми ресурсоснабжающими предприятиями г. Змеиногорска, разработаны планы первоочередных мероприятий по улучшению качества обслуживания жителей города, снижению потерь холодной воды при транспортировке, сокращению аварийности на распределительных водопроводных сетях города, который включает следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт (перекладку) сетей водоснабжения общей протяженностью 22 км, стоимость ремонта – 118 млн. руб.

2. Модернизация центрального водозабора г. Змеиногорска с разведкой и бурением новых скважин, внедрением системы контроля технологических параметров, учета поднятой воды, затраченной электроэнергии и диспетчеризацией основного оборудования. Стоимость мероприятий 7,411 млн. руб.

3. Текущее обслуживание точек подключения к электрическим сетям бесхозяйных водозаборных скважин, находящихся на территории г. Змеиногорска с целью использования их как резервных в моменты максимального водоразбора. Стоимость мероприятий порядка 0,300 млн. руб.

4. Разработка и установка системы дистанционного мониторинга, управления и диспетчеризации всего водоснабжающего комплекса города с обязательной установкой приборов учета поднятой воды, затраченной электроэнергии и наработки насосного оборудования.

Пунктом 3.5.1 Генерального плана муниципального образования Барановский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры:

–    реконструкция водозаборных скважин в с. Барановка;

– реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах муниципального образования (в с. Барановка 21,4 км, в с. Гальцовка 4,2 км).

Пунктом 3.6.1 Генерального плана муниципального образования Карамышевский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края предусмотрено на расчетный срок – 2035 г.:

- с. Карамышево: предусматривается реконструкция водонапорных башен и ветхих водопроводных сетей (протяженностью 2 км) и строительство новой сети (протяженностью 2,30 км) в места планируемой застройки, для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, сокращение затрат на услуги, обеспечение населения водой.

- п. Воронеж: предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 500 м) и строительство новой водопроводной сети (протяженностью 1,62 км) в места планируемой застройки.

- п. Новокузнецовка: предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 500 м) и строительство новой водопроводной сети (протяженностью 0,57 км) в места планируемой застройки.

- п. Березовка: предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 200 м)

Главой 2 Генерального плана муниципального образования Саввушинский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края предусмотрена реконструкция водопроводных сетей в	с. Саввушка протяженностью 10 км (1- ая очередь), протяженностью 1,75 км (2-я очередь) и реконструкция артезианских скважин в количестве 4 ед.

Пунктом 2.10.1 Генерального плана муниципального образования Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края предлагается развитие существующих и строительство новых водопроводных сетей, в том числе строительство разводящих сетей для обеспечения системой централизованного водоснабжения перспективной жилой застройки.

Главой 2 Генерального плана муниципального образования Черепановский селсовет Змеиногорского района Алтайского края предусмотрено строительство пожарных гидрантов в п. Черепановский в количестве 10 ед.; строительство новых сетей водопровода в п. Черепановкий -2,48 км и в п. Беспаловский – 3,08 км (1-я очередь) протяженностью 3,83 км и 3,81 км в п. Черепановкий и п. Беспаловский соответственно (2-я очередь); реконструкция сетей водопровода

п. Черепановкий – 5,5 км., п. Беспаловский – 9,3 км; Строительство нового водозабора производительностью   121 м3/сут; 198 м3/сут; 151,2 м3/сут, и реконструкция артезианской скважины производительность 151,2 м3/сут; 240,0 м3/сут; 151,2 м3/сут; 240,0 м3/сут; 151,2 м3/сут; Строительство водонапорной башни п. Черепановкий – 75 м3. п. Беспаловский – 125 м3.

### 2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.

Финансовый результат МУП «ВКХ Змеиногорского района»  за 2022 год по данным размещенным на сайте ФНС России (https://bo.nalog.ru/organizations-card/11605968#financialResult) составил убыток в размере 21689 тыс. руб. (доходы – 19207 тыс. руб – расходы 46547 тыс. руб + прочие доходы 11398 тыс. руб. – прочие расходы 5747 тыс. руб.) Из общих расходов, по данным предприятия,  при обслуживании абонентов, расположенных в г. Змеиногорск, с. Лазурка и с апреля 2022 года в населенных пунктах : с. Барановка, с. Гальцовка, с. Карамышево, п. Березовка, с. Воронеж, с. Новокузнецовка, с. Никольск, п. Предгорный, п. Утка, с. Кузьминка, п. Октябрьский (п. Павловка), п. Отрада, п. Тушканиха, п. Локоток, с. Саввушка, п. Беспаловский, п. Черепановский расходы в сфере водоснабжения составили 44589 тыс. руб. при реализации 607,22 тыс. м3 (фактическая себестоимость за 2022 год - 73,43 руб/м3 без НДС) и в сфере водоотведения 3213,98 тыс. руб. при оказанных услугах  24,37 тыс. м3 (фактическая себестоимость за 2022 год - 131,88 руб/м3 без НДС).

При этом, для МУП «ВКХ Змеиногорского района» на 2023 год установлены тарифы в размере 44,54 руб/м3 без НДС в сфере водоснабжения (решение управления по тарифам от 25.11.2022 № 469).

Таким образом, превышение фактической себестоимость над плановыми расходами составляет около 28,89 руб/ м3 или 17,5 млн. руб. в год без НДС. Превышение фактических расходов над плановыми связано с неконтролируемым объемом фактических потерь воды и систематических порывов на водопроводных сетях, что как следствие приводит к превышению фактических расходов потребляемой электрической энергии над нормативными показателями.

Выполнение мероприятий направленных на снижение порывов в водопроводных сетях и оснащение приборами учета источников водоснабжения позволят снизить убытки предприятия в среднем на 8,8 млн. руб. в год.

Учитывая, что максимальное количество порывов зафиксировано в г. Змеиногорск 6,04 ед/км ( 50%= 400 ед / 800 ед всего),  с. Барановка 8,69 ед/км ( 25%= 200 ед / 800 ед всего), с Карамышево 7,75 ед/км ( 11%= 90 ед / 800 ед всего), которые из общей протяженность обслуживаемых сетей 245,33 км составляют  41 % - 110,8 км (г. Змеиногорск -66,2 км  с. Барановка 23,0 км, с Карамышево 11,6 км) основным сценарием развития централизованной системы холодного водоснабжения Змеиногорского района необходимо рассматривать замену водопроводных сетей в количестве 110,8 км.

Вторым сценарием развития системы централизованного холодного водоснабжения является информация, отражённая в действующей схеме водоснабжения МО г. Змеиногорск, Змеиногорского района.

«Со снижением численности населения к 2031 году до 16460 человек и невозможностью дальнейшей эксплуатации пробуренных водозаборных скважин с увеличенным объемом добычи подземных вод рассматривается возможность строительства новых сетей водоснабжения по улицам Стрижкова, Тронова, Сибирский переулок, пер. 250 лет Змеиногорска, с подключением новых абонентов жилой зоны поселения.

По данным МУП «ЖКХ Змеиногорского района» фактическая себестоимость питьевой воды за 2022 год составила 208,53 руб/м3 (Расходы 17266,16 тыс. руб / 82,80 тыс. м3) при эксплуатации муниципального имущества, расположенного в с. Таловка Таловского сельского совета Змеиногорского района. Решением управления по тарифам от 25.11.2022 № 160 установлен тариф на питьевую воду для конечного потребителя в размере 33,27 руб/м3 (НВВ 1245,87 тыс. руб / 37,45 тыс. м3). Превышение фактической себестоимости на утвержденным тарифом составляет 175,3 руб/м3 или 14,5млн. руб. которое связано с необоснованно высоким начислением заработной платы в сфере водоснабжения.

Таким образом, сценарии развития централизованных систем водоснабжения по Таловскому сельскому совету направлены на контроль расходуемых денежных средств путем ведения раздельного учета по видам деятельности и учету потребляемых и реализуемых энергетических рсурсов.

## Раздел 3. « Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды»

#### 3.1 Общий баланс водопотребления, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке

Объем поднятой воды за 2022 год в Змеиногорском районе по предприятиям, эксплуатируемым муниципальное имущество составил 966,45 тыс. м3 с фактическими потерями в водопроводных сетях 276,45 тыс. м. куб в том числе, по населённым пунктам.

Таблица 3.1.1

Баланс водопотребления, м3.

| Муниципальное образование | Населенный пункт | Поднято | Потери | С/ н | Отпуск питьевой воды | Население | Бюджет | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего МУП «ВКХ Змеиногорского района» |  | 879 818 | 272 600 |  | 607 180 | 476 170 | 34 070 | 96 940 |
| МУП «ЖКХ Змеиногорского района" |  | 86 650 | 3 850 |  | 82 800 | 63 390 | 2 970 | 16 440 |

Общий объем реализации воды конечному потребителю по Змеиногорскому  району за 2022 год составил 689,98 в том числе по МУП «ВКХ Змеиногорского района»  607,180  тыс.м3/год тыс., по МУП «ЖКХ Змеиногорского района» 82,8 тыс. м3/год тыс.

Таблица 3.1.2

|  | Всего за 2022 год | в т. ч по МУП «ВКХ Змеиногорского района» | в т. ч по МУП «ЖКХ Змеиногорского района» |
| --- | --- | --- | --- |
| поднято | 966,45 | 879,800 | 86,65 |
| потери | 276,45 | 272,620 | 3,85 |
| на собственные нужды | н/д | н/д | н/д |
| отпуск питьевой воды | 689,98 | 607,180 | 82,8 |
| население | 539,56 | 476,170 | 63,39 |
| бюджет | 37,04 | 34,070 | 2,97 |
| прочие | 113,38 | 96,940 | 16,44 |

Объем потерь, утечек и неучтенных расходов воды за 2022 год составил 272,620 тыс. м3 по МУП «ВКХ Змеиногорского района», по МУП «ЖКХ Змеиногорского района» 3,85 тыс. м3. Величина потерь зависит от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и т.п.

По представленным отчетным данным «1 ЖКХ: Инфраструктура» количество аварий на водоводе по Змеиногорскому району за 2022 г составляет 800 единиц на протяженность 245,33 км.

#### 3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление питьевой воды в сутки составило в среднем 1890,39 м3., в том числе по МУП «ВКХ Змеиногорского района» 1663,51 м3/сутки, по МУП «ЖКХ Змеиногорского района» 226,88 м3/сутки. Максимальный суточный водоразбор 11908,8 м3/сут, в том числе   по МУП «ВКХ Змеиногорского района» составил 11601,6 м3/сут, МУП «ВХК Змеиногорского района» 307,2 м3/сут. Структура территориального баланса представлена в таблице 3.2.1

Таблица 3.2.1.

| Муниципальное образование | Населенный пункт | Поднято | Потери | С/ н | Отпуск питьевой воды | Население | Бюджет | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Змеиногорск | г. Змеиногорск | 525909,00 | 174800 |  | 351109,00 | 289499,40 | 24468 | 40141,60 |
|  | с. Лазурка | 110,00 | 38,00 |  | 72,00 | 24,00 | - | 48,00 |
| Барановский с/с | с. Барановка | 71251,34 | 19700 |  | 51551,34 | 44123,34 | 1764,00 | 5664,00 |
|  | с. Гальцовка | 11887,66 | 3300 |  | 8587,66 | 8259,66 | 328,00 | - |
|  | п. Рязановка | н/д | н/д |  | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Карамышевский с/с | с. Карамышево | 105424,10 | 29200 |  | 76224,10 | 33204,70 | 1685,00 | 41334,40 |
|  | п. Березовка | 11119,02 | 3100 |  | 8019,02 | 6621,02 | 198,00 | 1200,00 |
|  | с. Воронеж | 4716,69 | 1300 |  | 3416,69 | 3226,69 | 190,00 | - |
|  | с. Новокузнецовка | 6137,22 | 1700 |  | 4437,22 | 2559,22 | 198,00 | 1680,00 |
| Кузьминский с/с | с. Никольск | 8798,49 | 2400 |  | 6398,49 | 6262,49 | 136,00 | - |
|  | п. Предгорный | 2224,03 | 600 |  | 1624,03 | 1624,03 | - | - |
|  | п. Утка | 2429,62 | 700 |  | 1729,62 | 1689,62 | 40,00 | - |
|  | с. Кузьминка | 27825,54 | 7700 |  | 20125,54 | 18316,54 | 1785,00 | 24,00 |
|  | п. Варшава | н/д | н/д |  | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Октябрьский с/с | п. Октябрьский | 23179,88 | 6400 |  | 16779,88 | 10939,88 | 360,00 | 5480,00 |
|  | п. Отрада | 5363,30 | 1500 |  | 3863,30 | 3681,14 | 158,16 | 24,00 |
|  | п. Тушканиха | 2124,06 | 600 |  | 1524,06 | 1524,06 | - | - |
|  | п. Локоток | 2193,48 | 500 |  | 1693,48 | 1215,48 | 190,00 | 288,00 |
|  | п. Андреевский | н/д | н/д |  | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Саввушинский с/с | с. Саввушка | 42864,72 | 11800 |  | 31064,72 | 25629,88 | 4474,84 | 960,00 |
|  | п. Новохарьковка | н/д | н/д |  | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Таловский с/с | с. Таловка | 86 650 | 3 850 |  | 82 800 | 63 390 | 2 970 | 16 440 |
| Черепановский с/с | п. Беспаловский | 20911,87 | 5800 |  | 15111,87 | 14422,87 | 617,00 | 72,00 |
|  | п. Черепановский | 5347,99 | 1500 |  | 3847,99 | 3345,99 | 478,00 | 24,00 |
|  | п. Красногвардейский | н/д | н/д |  | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего по МУП «Водоснабжающее коммунальное хозяйство Змеиногорского района» |  | 879 818 | 272 600 |  | 607 180 | 476 170 | 34 070 | 96 940 |
| Всего по МУП «Жилищно- коммунальное хозяйство Змеиногорского района» |  | 86 650 | 3 850 |  | 82 800 | 63 390 | 2 970 | 16 440 |

#### 3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 3.3.1

Таблица 3.3.1.

| Период | Население | Прочие | Бюджет | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год МУП «ВКХ Змеиногорского района» | 476,170 | 96,940 | 34,070 | 607,180 |
| 2022 год МУП «ЖКХ Змеиногорского района» | 63,39 | 16,44 | 2,97 | 82,8 |

#### 3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление питьевой воды населением за 2022 год составило 539,56 тыс. м3/год. Техническая вода населением не потребляется. Горячая вода готовится потребителями непосредственно в домах и организациях. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Алтайского края утверждены решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Алтайского края от 28.04.2018 № 54.

3.5  Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Оснащенность приборами учета многоквартирных жилых домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение, представлена в процентном виде в таблице 3.4.1

Таблица 3.4.1

| Наименование эксплуатирующих предприятий и организаций | Население (абоненты) | Индивидуальные (%) | Общедомовые |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Водоснабжающее коммунальное хозяйство Змеиногорского района» (городское поселение г. Змеиногорск и с. Лазурка) | 4348 | 81% | нет |
| МУП «Водоснабжающее коммунальное хозяйство Змеиногорского района» (Барановский с/с) | 775 | 71% | нет |
| МУП «Водоснабжающее коммунальное хозяйство Змеиногорского района» (Карамышевский с/с) | 624 | 47% | нет |
| МУП «Водоснабжающее коммунальное хозяйство Змеиногорского района» (Кузьминский с/с) | 278 | 80% | нет |
| МУП «Водоснабжающее коммунальное хозяйство Змеиногорского района» (Октябрьский с/с) | 318 | 65% | нет |
| МУП «Водоснабжающее коммунальное хозяйство Змеиногорского района» (Саввушинский с/с) | 357 | 80% | нет |
| МУП «Водоснабжающее коммунальное хозяйство Змеиногорского района» (Черапановский с/с) | 311 | 56% | нет |
| МУП «Жилищно - коммунальное хозяйство Змеиногорского района» (Таловский с/с) | 297 | 51% | нет |

*отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета. Мероприятия по установке приборов учета не разрабатывались.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.12.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ресурсоснабжающими организациями должны быть установлены приборы учета воды на источниках водоснабжения.

#### 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 3.5.1. Максимальный суточный водоразбор по МУП «ВКХ Змеиногорского района» составил 11601,6 м3/сут, и по МУП «ЖКХ Змеиногорского района» составил 307,2 м3/сут.

Таблица 3.5.1

| Наименование с/с | Населенный пункт | Установленная производительность существ. сооружений, м3 /сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, м3 /сут | Резерв производственной мощности м3 /сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Змеиногорск | г. Змеиногорск | 6266,4 | 961,94 | 5 304,46 |
|  | с. Лазурка | 156 | 0,20 | 155,80 |
| Барановский | с. Барановка | 1020 | 141,24 | 878,76 |
|  | с. Гальцовка | 151,2 | 23,53 | 127,67 |
| Карамышевский | с. Карамышево | 900 | 208,83 | 691,17 |
|  | п. Березовка | 156 | 21,97 | 134,03 |
|  | с. Воронеж | 151,2 | 9,36 | 141,84 |
|  | с. Новокузнецовка | 151,2 | 12,16 | 139,04 |
| Кузьминский | с. Никольск | 96 | 17,53 | 78,47 |
|  | п. Предгорный | 151,2 | 4,45 | 146,75 |
|  | п. Утка | 60 | 4,74 | 55,26 |
|  | с. Кузьминка | 391,2 | 55,14 | 336,06 |
| Октябрьский | п. Октябрьский | 600 | 50,15 | 549,85 |
|  | п. Тушканиха |  |  |  |
|  | п. Отрада | 156 | 10,58 | 145,42 |
|  | п. Локоток | 151,2 | 4,64 | 146,56 |
| Саввушинский | с. Саввушка | 396 | 85,11 | 310,89 |
| Талловский | с. Таловка | 307,2 | 226,88 | 80,32 |
| Черепановский | п. Беспаловский | 456 | 41,40 | 414,60 |
|  | п. Черепановский | 192 | 10,54 | 181,46 |

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что существующие водозаборные сооружения, эксплуатируемые МУП «ВКХ Змеиногорского района», работают на 14% и по МУП «ЖКХ Змеиногорского района» на 74% своей производственной мощности. Поэтому дефицита производственной мощности системы водоснабжения Змеиногорского района нет. Фактические данные дебита водозаборных скважин и фактическая мощность установленных глубинных насосов в полной мере способны удовлетворить суточную потребность всех подключенных абонентов муниципального образования в холодной воде.

#### 3.7  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СниП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Водопотребление питьевой воды по МУП «ВКХ Змеиногорского района» и МУП «Теплоресурс Змеиногорского района» отражено в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1 (Тыс. м3)

| Наименование с/с | Населенный пункт | 2024 | 2026 | 2028 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Змеиногорск | г. Змеиногорск | 351,11 | 351,11 | 351,11 | 351,11 |
|  | с. Лазурка | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Барановский | с. Барановка | 51,55 | 51,55 | 51,55 | 51,55 |
|  | с. Гальцовка | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 |
| Карамышевский | с. Карамышево | 76,22 | 76,22 | 76,22 | 76,22 |
|  | п. Березовка | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 |
|  | с. Воронеж | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
|  | с. Новокузнецовка | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| Кузьминский | с. Никольск | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
|  | п. Предгорный | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
|  | п. Утка | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
|  | с. Кузьминка | 20,13 | 20,13 | 20,13 | 20,13 |
| Октябрьский | п. Октябрьский | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 |
|  | п. Отрада | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
|  | п. Тушканиха | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
|  | п. Локоток | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Саввушинский | с. Саввушка | 31,06 | 31,06 | 31,06 | 31,06 |
| Талловский | с. Таловка | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| Черепановский | п. Беспаловский | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 |
|  | п. Черепановский | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Всего |  | 689,98 | 689,98 | 689,98 | 689,98 |
| в т. ч по МО г. Змеиногорск, с/с Барановский – с. Барановка, с. Гальцовка, с/с Карамышевский, с/с Кузьминский – с. Никольск, п. Предгорный, п. Утка, с. Кузьминка, с/с Октябрьский – п. Октябрьский, п. Отрада, п. Тушканиха, п. Локоток, с/с Савушинский – с. Савушка, с/с Черепановский – п. Беспаловский, п. Черепановский |  | 607,18 | 607,18 | 607,18 | 607,18 |
| в т. ч по с/с Талловский –п. Таловка |  | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |

#### 3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Описание существующей централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы, приведено в пункте 1.4.6. Изменений в последующие годы не предполагается.

#### 3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление питьевой воды отражено в таблицах 3.1.2 за 2022 по МУП «ВХК Змеиногорского района». Ожидаемое потребление воды тыс. м3 за год приведено в таблице 3.6.1, и 3.8.1

Таблица 3.8.1

| Показатели | Фактическое потребление за 2022 год МУП «ВКХ Змеиногорского района» | Ожидаемое 2024 год МУП «ВКХ Змеиногорского района» | Фактическое потребление за 2022 год МУП «ЖКХ Змеиногорского района» | Ожидаемое 2024 год МУП «Теплоресурс Змеиногорского района» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое потребление , тыс. м3 | 607,180 | 607,180 | 82,8 | 82,8 |
| Среднесуточное потребление, м3 / сут. | 1663,51 | 1663,51 | 226,88 | 226,88 |
| Максимальное потребление м3 / сут. | 11601,6 | 11601,6 | 307,2 | 307,2 |

#### 3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Змеиногорского района централизованное водоснабжение осуществлялось следующими предприятиями:

- МУП «ВКХ Змеиногорского района» в следующих населенных пунктах: МО г. Змеиногорск, с. Лазурка, с. Барановка, с. Гальцовка, с. Карамышево, п. Березовка, с. Воронеж, с. Новокузнецовка, с. Никольск, п. Предгорный, п. Утка, с. Кузьминка, п. Октябрьский, п. Отрада, п. Тушканиха, п. Локоток, с. Саввушка, п. Беспаловский, п. Черепановский;

- МУП «ЖКХ Змеиногорского района» в следующих населенных пунктах: с. Таловка, с 2023 года имущество эксплуатируется МУП «Теплоресурс Змеиногорского района».

С 01.12.2023 года муниципальное имущество передано в МУП «Теплоресурс Змеиногорского района».

#### 3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей муниципального образования и сельского поселения приведено в таблице 3.10.1

Таблица 3.10.1- Перспективное потребление воды по категориям потребителей на 2024-2031 гг. по МУП «ВКХ Змеиногорского района» и МУП «Теплоресурс Змеиногорского района» (ранее имущество эксплуатировалось МУП «ЖКХ Змеиногорского района»)

тыс. м3

| Наименование с/с | Населенный пункт | отпуск питьевой воды, всего | население | бюджет | прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Змеиногорск | г. Змеиногорск | 351,11 | 289,50 | 21,47 | 40,14 |
|  | с. Лазурка | 0,07 | 0,02 | - | 0,05 |
| Барановский | с. Барановка | 51,55 | 44,12 | 1,76 | 5,66 |
|  | с. Гальцовка | 8,59 | 8,26 | 0,33 | - |
| Карамышевский | с. Карамышево | 76,22 | 33,20 | 1,69 | 41,33 |
|  | п. Березовка | 8,02 | 6,62 | 0,20 | 1,20 |
|  | с. Воронеж | 3,42 | 3,23 | 0,19 | - |
|  | с. Новокузнецовка | 4,44 | 2,56 | 0,20 | 1,68 |
| Кузьминский | с. Никольск | 6,40 | 6,26 | 0,14 | - |
|  | п. Предгорный | 1,62 | 1,62 | - | - |
|  | п. Утка | 1,73 | 1,69 | 0,04 | - |
|  | с. Кузьминка | 20,13 | 18,32 | 1,79 | 0,02 |
| Октябрьский | п. Октябрьский | 16,78 | 10,94 | 0,36 | 5,48 |
|  | п. Отрада | 3,86 | 3,68 | 0,16 | 0,02 |
|  | п. Тушканиха | 1,52 | 1,52 | - | - |
|  | п. Локоток | 1,69 | 1,22 | 0,19 | 0,29 |
| Саввушинский | с. Саввушка | 31,06 | 25,63 | 4,47 | 0,96 |
| Черепановский | п. Беспаловский | 15,11 | 14,42 | 0,62 | 0,07 |
|  | п. Черепановский | 3,85 | 3,35 | 0,48 | 0,02 |
| Талловский | с. Таловка | 82,81 | 63,39 | 2,97 | 16,44 |
| Всего |  | 689,99 | 539,57 | 37,04 | 113,38 |
| в. т. ч по МУП «ВКХ Змеиногорского района» |  | 607,18 | 476,17 | 34,07 | 96,94 |
| в. т. ч по МУП «Теплоресурс Змеиногорского района» |  | 82,81 | 63,40 | 2,97 | 16,44 |

#### 3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Существующая система водоснабжения в силу объективных причин не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке.

Данные о фактических, а также о планируемых потерях воды по МУП «ВКХ Змеиногорского района» и МУП «Теплоресурс Змеиногорского района» (ранее имущество эксплуатировалось МУП «ЖКХ Змеиногорского района» представлены в таблице 3.11.1. При этом фактический объем потерь воды по отчетным данным гарантирующих организаций сомнительный, так фактический расход электрической энергии, предъявляемый гарантирующей организацией, составляет значительную величину удельного расхода электрической энергии в кВтч/м3.

Таблица 3.10.1

|  | МО г. Змеиногорск |  | Барановский |  | Карамышевский |  |  |  | Кузьминский |  |  |  | Октябрьский |  |  |  | Саввушинский | Черепановский |  | Таловский | Всего | в.т.ч. МУП "ВКХ Змеиногорского района" | в.т.ч МУП "Теплоресурс Змеиногорского района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Змеиногорск | с. Лазурка | с. Барановка | с. Гальцовка | с. Карамышево | п. Березовка | с. Воронеж | с. Новокузнецовка | с. Никольск | п. Предгорный | п. Утка | с. Кузьминка | п. Октябрьский | п. Отрада | п. Тушканиха | п. Локоток | с. Саввушка | п. Беспаловский | п. Черепановский | с. Таловка |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поднято | 525,91 | 0,11 | 71,25 | 11,89 | 105,42 | 11,12 | 4,72 | 6,14 | 8,80 | 2,22 | 2,43 | 27,83 | 23,18 | 5,36 | 2,12 | 2,19 | 42,86 | 20,91 | 5,35 | 86,66 | 966,48 | 879,82 | 86,66 |
| потери | 174,80 | 0,04 | 19,70 | 3,30 | 29,20 | 3,10 | 1,30 | 1,70 | 2,40 | 0,60 | 0,70 | 7,70 | 6,40 | 1,50 | 0,60 | 0,50 | 11,80 | 5,80 | 1,50 | 3,85 | 276,49 | 272,64 | 3,85 |
|  | 2024-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поднято | 525,91 | 0,11 | 71,25 | 11,89 | 105,42 | 11,12 | 4,72 | 6,14 | 8,80 | 2,22 | 2,43 | 27,83 | 23,18 | 5,36 | 2,12 | 2,19 | 42,86 | 20,91 | 5,35 | 86,66 | 966,48 |  | 966,48 |
| потери | 174,80 | 0,04 | 19,70 | 3,30 | 29,20 | 3,10 | 1,30 | 1,70 | 2,40 | 0,60 | 0,70 | 7,70 | 6,40 | 1,50 | 0,60 | 0,50 | 11,80 | 5,80 | 1,50 | 3,85 | 276,49 |  | 276,49 |
|  | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поднято | 525,91 | 0,11 | 71,25 | 11,89 | 105,42 | 11,12 | 4,72 | 6,14 | 8,80 | 2,22 | 2,43 | 27,83 | 23,18 | 5,36 | 2,12 | 2,19 | 42,86 | 20,91 | 5,35 | 86,66 | 966,48 |  | 966,48 |
| потери | 174,80 | 0,04 | 19,70 | 3,30 | 29,20 | 3,10 | 1,30 | 1,70 | 2,40 | 0,60 | 0,70 | 7,70 | 6,40 | 1,50 | 0,60 | 0,50 | 11,80 | 5,80 | 1,50 | 3,85 | 276,49 |  | 276,49 |

#### 3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Общий перспективный баланс подачи и реализации воды по Змеиногорскому району, без данных по Барановскому с/с п. Рязановка, Кузьминскому с/с п. Варшава, Октябрьскому с/с                    п. Андреевский, Саввушинскому с/с п. Новохарьковка, Черепановскому с/с п. Красногвардейский, отражен в таблицах 3.10.1 и 3.11.1, а также сгруппирован в таблице 3.12.1

Таблица 3.12.1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Перспективные балансы водоснабжения МУП «Теплоресурс Змеиногорского района» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водоподготовка |  |  |
| 1.4 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб. м |  |
| 2 | Приготовление горячей воды | тыс. куб. м |  |
| 3 | Транспортировка питьевой воды | тыс. куб. м |  |
| 3.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 966,48 |
| 3.1.1 | из собственных источников | тыс. куб. м | 966,48 |
| 3.1.2 | от других операторов | тыс. куб. м |  |
| 3.1.3. | получено от других территорий дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м |  |
| 3.2 | Потери воды | тыс. куб. м | 276,49 |
| 3.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м |  |
| 3.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м |  |
| 3.5. | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб. м |  |
| 4 | Транспортировка технической воды | тыс. куб. м |  |
| 5 | Транспортировка горячей воды | тыс. куб. м |  |
| 6 | Отпуск питьевой воды | тыс. куб. м | 689,99 |
| 6.1 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м |  |
| 6.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м |  |
| 6.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м |  |
| 6.2 | из них по населению | тыс. куб. м | 539,57 |
| 6.3. | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м |  |
| 6.3.1. | в пределах i-го объема | тыс. куб. м |  |
| 6.4. | По абонентам | тыс. куб. м | 689,99 |
| 6.4.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м |  |
| 6.4.1.1 | организация 1 | тыс. куб. м |  |
| 6.4.1.2. | организация 2 | тыс. куб. м |  |
| 6.4.1.n | организация n | тыс. куб. м |  |
| 6.4.2. | собственным абонентам | тыс. куб. м | 689,99 |
| 7 | Отпуск технической воды | тыс. куб. м |  |

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Установленная общая производительность скважин составляет 11 908,8 м3/сут. по Змеиногорскому району. Исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды конечного потребителя, можно сделать вывод о том, что водозаборные сооружения работают на 16 % своих производственных мощностей.

Дефицита производственных мощностей системы водоснабжения к 2031 году не ожидается.

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 №416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство РФ сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В соответствии с п.3 ст.12 Федерального закона №416-Ф3 органу местного самоуправления своим решением рекомендуется наделить статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности и в течение трех дней со дня принятия данного решения направить его данной организации и разместить решение на официальном сайте в сети «Интернет».  Постановлением администрации Змеиногорского района Алтайского края от 21.11.2023 № 530 «Об определении гарантирующей организации по водоснабжению и водоотведению и зоны ее деятельности» статус ГО присвоен следующей организации, представленной в таблице 3.13.1.

Таблица 3.13.1

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименования поселения | Гарантирующий поставщик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Змеиногорск | г. Змеиногорск | МУП «Теплоресурс Змеиногорского района» |
|  |  | с. Лазурка |  |
| 2 | Барановский | с. Барановка |  |
|  |  | с. Гальцовка |  |
| 3 | Карамышевский | с. Карамышево |  |
|  |  | п. Березовка |  |
|  |  | с. Воронеж |  |
|  |  | с. Новокузнецовка |  |
| 4 | Кузьминский | с. Никольск |  |
|  |  | п. Предгорный |  |
|  |  | п. Утка |  |
|  |  | с. Кузьминка |  |
| 5 | Октябрьский | п. Октябрьский |  |
|  |  | п. Отрада |  |
|  |  | п. Тушканиха |  |
|  |  | п. Локоток |  |
| 6 | Саввушинский | с. Саввушка |  |
| 7 | Таловский | с. Таловка |  |
| 8 | Черепановский | п. Беспаловский |  |
|  |  | п. Черепановский |  |

## Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

#### 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованных систем водоснабжения является бесперебойное снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу источников водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий Змеиногорского района Алтайского края.

С учетом перспективных планов развития муниципального образования и для удовлетворения потребностей населения в качественной питьевой воде, поступающей через централизованную систему водоснабжения в необходимых объемах для реализации первого сценария развития централизованной системы холодного водоснабжения города Змеиногорска, предлагается:

1. Провести инвентаризацию всего водоснабжающего хозяйства муниципального образования, разработать и восстановить паспорта на водозаборные сооружения, в установленном порядке оформить лицензию на пользование недрами. Срок реализации 2031 год.

2. Разработать и утвердить программу производственного контроля качества холодной воды, передаваемой потребителям. Срок реализации 2031 год.

3. Провести исследование качества воды на органолептические, радиологические и обобщенные показатели в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Срок реализации 2031 год.

4. Провести гидрогеологическое доизучение и мониторинг подземных вод на действующих скважинах. Срок реализации 2031 год.

5. Оборудовать все источники водоснабжения поселения приборами учета передаваемой в сеть воды. Срок реализации 2031 год.

6. Разработать проект зон санитарной охраны сооружений водоснабжения муниципального образования. Срок реализации 2031 год.

7. Проложить новую водопроводную сеть диаметром 75 мм и протяженностью 2,3 км для обеспечения водой жилых домов в районе улиц Стрижкова, ул.Тронова, Сибирский переулок, пер. 250 лет Змеиногорска. г.Змеиногорск. Срок реализации 2024 год.

8. Произвести замену чугунных водопроводных сетей, отслуживших установленные сроки эксплуатации и признанные ветхими на ул. К. Марксу и ул.Фролова. г.Змеиногорск, в объеме 2,0 км на трубы ПНД 200 мм. Срок реализации 2023 год.

9. Произвести замену водопроводных сетей, отслуживших установленные сроки эксплуатации и признанные ветхими в объеме 22 км. в г. Змеиногорске. Срок реализации 2025 год.

10. Произвести модернизацию водозаборных сооружений с внедрением системы контроля технологических параметров, учета поднятой воды, затраченной электроэнергии и диспетчеризацией основного Срок реализации 2031 год.

11.  Оборудовать все источники водоснабжения системой диспетчеризации для контроля работы оборудования водозаборных скважин с последующим созданием комплекса контроля и управления системой централизованного водоснабжения. Срок реализации 2031 год.

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Предлагаемые мероприятия обосновываются следующим образом:

Государственная стратегия развития жилищно-коммунального комплекса рассматривает обеспечение гарантированного доступа всего населения к качественной питьевой воде как  задачу общегосударственного масштаба. Модернизация и качественное обслуживание централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Змеиногорск откроет жителям поселения возможность получать холодную воду питьевого качества в необходимом объеме и с требуемым напором в любое время.

Проведение гидрогеологического дообследования и мониторинг подземных вод на  действующих скважинах предписан в Лицензии на недрапользование и должен был проведен ранее. По условиям недрапользования - МУП «Теплоресурс Змеиногорского района» обязано:

- проводить опережающее геологическое изучение недр, обеспечивающих достоверную

оценку запасов полезных ископаемых и рациональное ведение горно-эксплуатационных работ;

- проводить достоверный учет извлекаемых запасов подземных вод;

- осуществлять в кратчайшие сроки ликвидацию, ремонт аварийных скважин находящихся на балансе «Недропользователя», а так же бурение новых скважин по специальным проектам согласованным с Территориальным органом Распорядителя недр и другими заинтересованными организациями;

- соблюдать строгий режим санитарной охраны в пределах первого пояса (горный отвод) и

режим ограничения во втором и третьем поясах санитарной охраны водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  устанавливает пунктом 8.12 количество резервных водозаборных скважин в населенных пунктах на случай возникновения аварийных ситуаций с основным источником холодной питьевой воды. Централизованная система водоснабжения села Лазурка, которая относятся к системам третьей категории надежности, должна иметь как минимум один резервный, исправный источник холодной воды.

Для развития централизованной системы холодного водоснабжения Змеиногорского района, повышения её устойчивости и управляемости необходимо создание и планомерное развитие автоматизированной системы, позволяющей не только контролировать заданные параметры функционирования всего комплекса, но и управлять технологическими процессами забора и транспортировки воды до потребителя. АСУ позволит своевременно выявлять неисправности насосного оборудования или транспортной системы, что снизит расходы электрической энергии на подъем и транспортировку воды, снизятся и эксплуатационные расходы водоснабжающих организаций.

#### 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения и обоснования соответствующих видов реконструкции и нового строительства по объектам централизованных систем холодного водоснабжения представлены в подразделе «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам» данной Схемы.

#### 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

– использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

– при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

– для устойчивой и экономичной работы артезианских скважин, а также резкого снижения утечки на водопроводных сетях поселка рекомендуется внедрить автоматизированную систему типа «АСУР».

В настоящее время в системе централизованного холодного водоснабжения Змеиногорского района, отсутствуют действующие системы автоматизации. Глубинные насосы водозаборных скважин управляются станциями, поддерживающими заданное давление на входе в распределительные водопроводные сети и уровень заполнения резервуаров чистой воды.

В целом уровень автоматизации систем управления водоснабжением Змеиногорского района остается крайне низким и неэффективным. Подобное состояние характерно и для большинства водоснабжающих предприятий региона и является препятствием для развития централизованной системы водоснабжения в целом.

Основными целями автоматизации процессов водоснабжения и развития систем диспетчеризации и телемеханики являются:

- обеспечение показателей качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям в

соответствии с действующими нормативными требованиями РФ;

- оптимизация работы сетей и сооружений водоснабжения;

- сокращение производственных издержек (снижение затрат электроэнергии, потерь

воды, затрат на ремонт, затрат на содержание эксплуатирующего персонала, снижение сроков устранения аварийных ситуаций и т.п.),

- повышения надежности управления технологическим процессом;

- достижение необходимого уровня безопасности и безаварийности технологического

процесса;

- повышение качества процесса оперативного управления;

- повышение уровня мотивации, условий труда и комфортности в работе оперативного и

обслуживающего персонала.

Для оперативного управления сетями водоснабжения может применяться специальное

программное обеспечение, интегрированное в SCADA-систему, которое реализует следующие функции:

- информирование оператора в реальном времени о ситуации в системе водоснабжения (давление, расход, качество воды, вероятность утечек) графически визуализируя проблемные зоны;

- поддержание оптимального гидродинамического режима системы водоснабжения в реальном времени;

- контроль качества воды и обнаружение вероятных зон загрязнения, отслеживание распространения загрязнений

#### 4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений, домов приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

В Змеиногорском районе Алтайского края информация о среднем уровне приборного учета холодной воды у абонентов отсутствует.  Учет холодной воды осуществляется на основании индивидуальных приборов учета различных марок.

Показания установленных приборов учета служат основанием для коммерческих расчетов за потребленный ресурс. Приборы учета на источниках водоснабжения не установлены. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» приборы учета воды в жилых домах муниципального жилищного фонда должны быть установлены собственниками. В ресурсоснабжающих организациях программа по установки приборов учета у потребителей отсутствуют.

В соответствии с данными требованиями, в целях учета общего объема забираемой из источников и подаваемой в распределительные сети воды, ГРО должны организовать учет на действующих водозаборных скважинах поселения. Применяемые приборы учета позволят фиксировать объемы поднимаемой и передаваемой в распределительную сеть воды.

#### 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам. Приложение №1.

#### 4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещений резервуаров, остаются без изменений. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

#### 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Изменения границ зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения не планируется.

#### 4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения прилагается в качестве графического материала в приложении 1.

## Раздел 5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения»

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

I - пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II, III - пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.

Согласно пункту 2 «Инструкции по контролю за обеззараживанием хозяйственно- питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении» утвержденной Главным санитарным врачом 25 ноября 1967 года № 723а-67, при получении воды из подземных источников ее хлорирование должно производится при превышении фактических бактериальных показателей над соответствующими нормативами.

В связи с отсутствием анализа производственного контроля результатов качества добываемых подземных вод на соответствие санитарно - гигиеническим нормативам по бактериальным показателям, оценить необходимость проведения хлорирования не представляется возможным.

## Раздел 6. « Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения может быть сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения. Оценкой вложений в модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировки населению питьевой воды нормального качества и достаточного объема.

Таблица 6.1.1  тыс. руб.

| №№ п/п | Наименование объекта (производственный комплекс, объект соцкультбыта, иные основные средства) | Адрес объекта | Стоимость работ, тыс. рублей | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Змеиногорск | Алтайский край, Змеиногоский район г. Змеиногорск, улицы 40 лет Октября, Нагорная, Советская, С. Лазо, Комсомольская, Фрунзе, Волкова, Ломоносова, Подгорная | 33 956,72 | 2024 |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Змеиногорск | Алтайский край, Змеиногорский район, Октябрьский сельсовет п. Октябрьский 4 км магистральных сетей от скважины до поселка | 24 467,6 | 2024 |
| 3 | Подключение жителей к системе водоснабжения | Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, улицы Коммунальная, Набережная, Тракторная, Пугачева, Ползунова, Фролова, Чернышевского, Геофизиков, Ст. Разина. | 136 610,4 | 2024-2025 |

## Раздел 7. «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения»

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

а)	показатели качества питьевой воды;

б)	показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в)	показатели качества обслуживания абонентов;

г)  показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## Раздел 8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию» содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания с органом местного самоуправления поселения передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжении, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При обнаружении бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории Зменогорского района необходимую информацию необходимо сгруппировать в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1

| Наименование объекта | Ед. изм | количество | Год постройки | адрес | Тех. характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения

#### 9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения

В населёном пункте с. Барановка Барановского сельсовета осуществляется централизованное водоотведение. Общая протяженность канализационных сетей составляет по договору о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «Теплоресурс Змеиногорского района» - 6,502 км. При этом статистическая отчетность предприятия «1 – канализация Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети) за 2022 год» отражает протяженность 8,7 км. Отвод сточных вод, поступающих от населения и юридических лиц села Барановка осуществляется самотеком в канализационную насосную станцию (КНС 1), затем насосом марки К 160/45 перекачивается в канализационную насосную станцию (КНС 2), затем насосом К 160/45 перекачивается на поля фильтрации. КНС (1 и 2) оборудованы 4 насосами, 2 насоса в работе, 2 находятся в резерве. Эксплуатацию системы водоотведения в муниципальном образовании осуществляет МУП «Теплоресурс Змеиногорского района».

#### 9.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Для очистки сточных вод имеется 8 двухступенчатых биологических прудов (карт) с естественной аэрацией. Размер карт 200х150 м, рабочая глубина карт – 1,2 м., введены в действие в 1996г. Биологические пруды - искусственно созданные водоемы, в которых очистка сточных вод идет под воздействием естественных процессов, представляют собой искусственно созданные неглубокие водоемы, хорошо прогреваемые солнцем. Информация по анализу сточных вод для получения гигиенических нормативов предельно-допустимых концентраций сточных вод отсутствует.

#### 9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На территории села Барановка расположены 2 канализационные насосные станции.

В селе Барановка сточные воды, поступающие от населения и юридических лиц, осуществляется самотеком в канализационную насосную станцию (КНС 1), затем насосом марки К 160/45 перекачивается в канализационную насосную станцию (КНС 2), затем насосом К 160/45 перекачивается на поля фильтрации. Существующие сети находятся в удовлетворительном состоянии. Общая протяжённость сетей 6,502 км.

Материал труб канализационной сети – чугун и асбест. Процент износа канализационных сетей -60%.

Население, проживающее в районах не канализованной жилой застройки, пользуется выгребными ямами.

Сливная станция для приёма жидких отбросов от не канализованной застройки в посёлке отсутствует.

#### 9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В настоящее время система утилизации осадка сточных вод не функционирует.

#### 9.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утверждённых приказом Госстроя Российской Федерации №168 от 30.12.99г.

Таблица 9.1 - Описание канализационных сетей

| № п/п | Наименование участка | Ввод в эксплуатацию | Материал | Длина, км | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Барановка | 1996 | асбест | 0,741 | Ø 219 |
| 2. |  | 1996 | чугун | 4,959 | Ø 219 |
| 3. |  | 1996 | чугун | 0,802 | Ø 100 |
| Итого |  |  |  | 6,502 |  |

#### 9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надёжная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия МО Барановский сельсовет (село Барановка).

Приоритетным направлением развития системы водоотведения является повышение качества очистки воды и надёжности работы канализационных сетей и сооружений.

Под надёжностью участка водоотводящего трубопровода понимается его свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчётных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды.

Трубопроводы системы канализации – наиболее функционально значимый элемент системы водоотведения. В то же самое время именно трубопроводы наиболее уязвимы с точки зрения надёжности: в настоящее время износ канализационных сетей МО Барановский сельсовет (село Барановка) составляет 60%. Поэтому требуется проведение ежегодных и своевременных капитальных ремонтов канализационных сетей.

При оценке надёжности водоотводящих сетей к косвенным факторам, влияющих на риск возникновения отказа следует отнести следующие факторы:

- - год укладки водоотводящего трубопровода;

- - диаметр трубопровода (толщина стенок);

- - нарушения в стыках трубопроводов;

- - дефекты внутренней поверхности;

- - засоры, препятствия;

- - нарушение герметичности;

- - деформация трубы;

- - глубина заложения труб;

- - состояние грунтов вокруг трубопровода;

- - наличие (отсутствие) подземных вод;

- - интенсивность транспортных потоков.

Оценка косвенных факторов и их ранжирование по значимости к приоритетному фактору (аварийности) должно производиться с учётом двух основных условий:

- Минимального ущерба (материального, экологического, социального) в случае аварийной ситуации, например, отказа участка водоотводящей сети;

- Увеличение срока безаварийной эксплуатации участков сети.

Для участков трубопроводов, подлежащих замене или прокладываемых вновь, наиболее эффективным, надёжным и современным материалом является, полиэтилен, который не подвержен коррозии и выдерживает ударные нагрузки прирезком изменения давления в трубопроводе. Бестраншейные методы ремонта и восстановления трубопроводов позволяют вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы и обеспечить их стабильную пропускную способность на срок 50лет и более.

Одним из важнейших элементов системы водоотведения являются канализационные насосные станции. Надёжность и безотказность работы канализационных насосных станций зависит от надёжного энергоснабжения.

#### 9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Сточные воды по системе трубопроводов системы канализации отводятся от жилой и общественной застройки и частично без очистки сбрасываются на поля фильтрации, что создаёт большую угрозу экологической обстановке МО Барановский сельсовет (село Барановка).

Длительный сброс неочищенных сточных вод способен оказать крайне негативное воздействие на состояние загрязнения почвы.

#### 9.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованное водоотведение в с. Барановка эксплуатируется по ул. Сельская, ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Западная. Остальная территория является, неохваченной централизованной системой водоотведения и там находятся выгребные ямы.

#### 9.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Перечень основных технических и технологических проблем в системе водоотведения МО Барановский сельсовет (село Барановка) представлен ниже:

- постоянные засоры в системе водоотведения в связи с тем, что нет горячего водоснабжения;

- реконструкцию и развитие действующей бытовой канализации;

- замену ветхих сетей водоотведения

Для устранения проблем, необходимо постоянно промывать и прочищать систему водоотведения.

По представленным данным за 2022 год, протяженность канализационных сетей, требующих замену составляет 5,3 км, что к общей протяженности сетей 6,502 км составляет 81,5 %

#### 9.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

Информация отсутствует.

## Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

#### 10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

Информация по балансу поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с. Барановка представлена ниже.

Таблица 10.1

| Статья расхода | Ед. | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, принятых у абонентов | м3 /год | 21 700 | 24 370 |
| Потери в сети | м3 /год | 0 | 0 |
| Объем сточных вод прошедших очистку | м3 /год | 0 | 0 |

#### 10.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Централизованное водоотведение сточных вод, поступающих с поверхности рельефа местности на очистные сооружения, на территории муниципального образования с. Барановка отсутствует.

#### 10.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Информация отсутствует.

#### 10.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Информация отсутствует.

#### 10.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Информация отсутствует.

#### 10.6 Описание системы коммерческого учёта принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учёта

В настоящее время коммерческий учёт принимаемых сточных вод на территории муниципального образования Барановский сельсовет с. Барановка ведётся по приборам учёта воды и составляет -65%.

## Раздел 11. Прогноз объема сточных вод

#### 11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактическое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод, м 3 /год представлено в таблице 10.1 Информация о планируемых поступлениях вод в центральную систему водоотведения на ближайшие годы отсутствует. Следует принять во внимание тот факт, что с годами наблюдается тенденция к плавному уменьшению объемов водоотведения, соответственно прогнозируемые объемы сточных вод будут снижаться относительно изменения численности населения, пользующегося централизованным водоотведением и износом, и выводом из эксплуатации основного оборудования систем водоотведения. В ближайшие годы следует принять планируемые объемы сточных вод с учетом динамики фактических объемов 2021 и 2022 гг.

#### 11.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Структура водоотведения муниципального образования Барановского сельсовета с. Барановка по группам потребителей представлена в таблице 10.2

Таблица 10.2

| Статья расхода | Ед. | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | м3 /год | 21700 | 24370 |
| от населения | м3 /год | 17800 | 18410 |
| от пром. зоны | м3 /год | 2700 | 4230 |
| от бюджетной зоны | м3 /год | 1200 | 1760 |

#### 11.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

На территории муниципального образования Барановского сельсовета с. Барановка в настоящее время функционируют очистные сооружения биологической очистки, имеющие достаточный резерв мощности.

#### 11.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Информация отсутствует.

#### 11.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Информация отсутствует.

## Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 12.1

| №№ п/п | Наименование объекта (производственный комплекс, объект соцкультбыта, иные основные средства) | Адрес объекта | Стоимость работ, тыс. рублей | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | н/д | н/д | н/д | н/д |

#### 12.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Змеиногорского района Алтайского края до 2031 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения. Принципами развития централизованной системы водоотведения являются: - постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам); - удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства; - постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются: - строительство и реконструкция существующих очистных сооружений с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду; - обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы; - повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

Разделом 2.9.3 Материалов по обоснованию проектных решений Генерального плана муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края предусмотрены стратегические мероприятия в сфере водоотведения. Генеральным планом рекомендуется:

- строительство систем канализации с перекачивающими станциями для транспортировки жидких нечистот по трубопроводу непосредственно на поля фильтрации;

- строительство канализационных сетей бестраншейным методом;

- строительство канализационных насосных станций.

- строительство канализационного коллектора

- реконструкция канализационного коллектора

- строительство цеха доочистки сточных вод;

- строительство напорного коллектора;

- строительство насосных станций перекачки;

- строительство цеха утилизации сырого осадка и избыточного ила;

- установка регуляторов частоты вращения электродвигателей на всех насосных установках города.

В домах усадебной застройки планируется два варианта водоотведения:

- использование индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий (существующих и планируемых) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения.

- использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

Производственные сточные воды от промпредприятий, содержащие специфические загрязнения, должны пройти соответствующую очистку на локальных очистных сооружениях.

Жидкий навоз и навозные стоки помещений животноводческих предприятий должны подвергаться очистке: механической, искусственной и естественной биологической очистке или физико-химической обработке. Выбор очистки диктуется местными условиями. Твердая фракция жидкого навоза подлежит биотермическому обеззараживанию в буртах с последующей утилизацией на полях, жидкая - в накопителях с дальнейшим использованием на сельхозугодиях. В составе очистных сооружений следует предусматривать гидроизолированные накопители для активного ила и сырого осадка.

Сточные воды от объектов социальной сферы, жилого фонда и общественных зданий будут вывозиться в места приема сточных вод, согласованные с органами Роспотребнадзора.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Схемой территориального планирования муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края, утверждённой решением Змеиногорского районного Совета депутатов от 28.12.2010 №97 (с изменениями, утвержденными решением Змеиногорского районного Совета депутатов от 30.08.2019 г. №63), определен перечень планируемых мероприятий, направленных на развитие инженерной инфраструктуры МО г. Змеиногорск: разработка проектной документации, строительство городской канализации в г. Змеиногорске.

Пунктом 3.5.2 Генерального плана муниципального образования Барановский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры: в целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

### Пунктом 2.4.2 Генерального плана муниципального образования Таловкого сельсовет Змеиногорского района Алтайского края установлено, что для соблюдения режима использования земель населенных пунктов в водоохранной зоне проектом генерального плана предлагается:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

-показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

-соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности

- улучшение качества очистки сточных вод;

За основу целевых показателей развития централизованной системы водоотведения принято во внимание решение управления по тарифам от 27.11.2019 № 386

#### 12.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень мероприятий отражен в таблице 12.1

#### 12.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Для обеспечения нормативных показателей качества сточных вод сформирован перечень мероприятий в таблице 12.1

#### 12.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Информация отсутствует.

#### 12.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Информация отсутствует.

#### 12.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Месторасположение объектов систем водоотведения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоотведения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам. Приложение №1.

#### 12.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СниП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и от 21.11.2007 г №800 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

#### 12.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Информация отсутствует.

## Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

#### 13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки, отсутствуют.

#### 13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью и в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостированием, вермикомпостированием.

В случае, если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам СанПиН по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: коагуляция, отстаивание, фильтрование на кварцевых фильтрах, хлорирование или обработка очищенных стоков УФ.

## Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

| №№ п/п | Наименование объекта (производственный комплекс, объект соцкультбыта, иные основные средства) | Адрес объекта | Стоимость работ, тыс. рублей | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | н/д | н/д | н/д | н/д |

## Раздел 15. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

#### 15.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

#### 15.2 Показатели качества обслуживания абонентов

В 2022 г. по представленным данным предприятия, количество аварий на сетях водоотведения было в размере 24 ед. Сбоев и перерывов в приеме сточных вод не было. Для устранения аварий на сетях водоотведения в МУП «ВКХ Змеиногорского района» создана аварийная бригада. Сбои происходили только по причине засора трубопроводов канализации по вине абонентов. Устранение засоров производится в течение часа после поступления заявки.

#### 15.3 Показатели качества очистки сточных вод

Информация по показателям качества сточных вод не предоставлена.

#### 15.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Износ сетей составляет 60 %.

#### 15.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод

По данному пункту информация отсутствует.

#### 15.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

По данному пункту информация отсутствует.

## Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Информация по бесхозяйным объектам централизованных систем водоотведения на территории Барановского сельсовета с. Барановка отсутствуют. Причина отклонения протяженности сетей водоотведения между 8,7 км (статистические данные) и 6,502 км (приложение №1 к акту приема передачи договору о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «Теплоресурс Змеиногорского района») отсутствует.