Приложение №1

к постановлению Администрации

Змеиногорского района

от 14.04.2017  № 162

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Карамышевский сельский совет»

Змеиногорского района Алтайского края

на период до 2030 г.

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Характеристика системы теплоснабжения                                                                        3

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ                                3

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления

тепловой энергии для целей теплоснабжения                                                                                  4

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения                                                                    4

Часть 2. Источники тепловой энергии                                                                                              5

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты                                                   9

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии                                                                   18

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей

тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии                                                23

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников

тепловой энергии                                                                                                                                  24

Часть 7. Балансы теплоносителя                                                                                                         25

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения

Топливом                                                                                                                                                25

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 26

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения                                                                           36

Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах

теплоснабжения поселения, городского округа                                                                                 37

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения                       40

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения                            40

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов                                                        41

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)                                    41

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ                                                                                                            41

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

В установленных границах территории поселения                                                                             42

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии

и тепловой нагрузки потребителей                                                                                                       43

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии                                                                                 47

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей                                  47

Раздел 5. Перспективные топливные балансы                                                                                    50

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение                                                                                                                                      50

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

(организаций)

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии                                                                                                                                    50

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям                                                                                            50

Актуализация схемы теплоснабжения МО «Карамышевский сельский совет» выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Актуализация схемы теплоснабжения выполняется в целях уточнения существующих схем, вызванного изменениями исходных данных, для удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Актуализация схемы теплоснабжения разработена на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающей организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для выполнения актуализации схем теплоснабжения

- зкстлуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерян ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуску тепловой знергии и использовании ТЭР в натуральном и стоиностном выражении.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1 Характеристика системы теплоснабжения

В МО «Карамышевский сельский совет» теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами индивидуальными и централизованными источниками тепла.

Централизованное теплоснабжение на территории МО «Карамышевский сельский совет»

представлено только в с.Карамышево. В остальных населенных пунктах теплоснабжение осуществляется децентрализованно с применением индивидуальных теплогенераторов.

Централизованными источниками теплоснабжения являются 3 отопительных котельных:

- Котельные с.Карамышево:

А) Котельная дома ветеранов

Б) Котельная детского сада

В) Котельная ГРП

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В	настоящее 	время централизованное теплоснабжение	потребителей

МО «Карамышевский сельский совет» осуществляется от 3 отопительных котельных:

- Котельные с.Карамышево

а) котельная дома ветеранов (установленная мощность 1,55 Гкал/ч (1,8 МВт), температурный          график - 95/70°С, система теплоснабжения - двухтрубная);

б) котельная детского сада (установленная мощность 1,12 Гкал/ч (1,3 МВт), температурный          график - 95/70°С, система теплоснабжения - двухтрубная);

в) котельная ГРП (установленная мощность 0,69 Гкал/ч (0,8 МВт), температурный          график - 95/70°С, система теплоснабжения - двухтрубная);

Таблица 1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО «Карамышевский сельский совет»

| № п/п | Система теплоснабжения | Длина трубопроводов теплосети (пог. М) | Материальная характеристика трубопроводов теплосети, м-м | Подключенная нагрузка (по договорам на 2016г.), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Карамышево котельная дома ветеранов | 3118 | 30,1 | 0,249 |
| 2 | с..Карамышево котельная детского сада | 1348 | 27,4 | 0,210 |
| 3 | с.Карамышево котельная ГРП | 1108 | 15,3 | 0,123 |
|  | Итого: | 5574 | 72,8 | 0,582 |

1. с.Карамышево

В с.Карамышево имеется 3 централизованных источника, расположенных в южной и северной частях поселка. От этих источников отапливаются, в основном, многоквартирные жилые дома и такие объекты, как детский сад, ФАП, школа, школа исскуств,сельсовет. Большая по площади территория, охватывающая, в основном, частный сектор, покрыта зоной индивидуального теплоснабжения. Индивидуальные теплогенераторы используют в качестве топлива  уголь или дрова.

Прочие населенные пункты

В остальных населенных пунктах (за исключением указанных выше) теплоснабжение осуществляется только от индивидуальных и приобъектных источников тепла. При этом в качестве топлива для таких источников используется  дрова или уголь.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Рис 2.1 Зона действия котельной дома ветеранов с.Карамышево

Таблица 2.1. Описание котельной дома ветеранов с.Карамышево

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная дома ветеранов с.Карамышево (МО «Карамышевский сельский совет») ул.Молодежная |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - уголь. Котлоагрегаты: • Водогрейный КВр 0,6 (2012 г.) - 3 шт.; степень износа - 5%. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной | Установленная тепловая мощность 1,55 Гкал/ч (1,8 МВт). |

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная дома ветеранов с.Карамышево (МО «Карамышевский сельский совет») ул.Молодежная |  |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,55 Гкал/ч (1,8 МВт); подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2016.) 0,249Гкал/ч (0,289мвт) |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 53,461 Гкал/год. Тепловая мощность нетто 1,699 Гкал/ч. |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию - 2012 г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 2078,333 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1260,34Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный. |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2 Зона действия котельной детского сада с.Карамышево

Таблица 2.2 Описание котельной детского сада с.Карамышево

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная детского сада с.Карамышево (МО «Карамышевский сельский совет») ул.Школьная |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - уголь. Котлоагрегаты: • Водогрейный Сибирь 7м (2005 г.) - 1 шт.; степень износа - 25%. • Водогрейный КВр 0,6 (2015 г.) - 2 шт.; степень износа - 0%. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной | Установленная тепловая мощность 1,12 Гкал/ч (1,3 МВт). |

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная детского сада с.Карамышево (МО «Карамышевский сельский совет») ул.Школьная |  |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая 1,12 Гкал/ч (1,3 МВт); подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2016 г.) 0,210 Гкал/ч (0,245 МВт). |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 58,114 Гкал/год. Тепловая мощность нетто 1,714 Гкал/ч. |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию - 2005 г.,2015г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1765,941 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1065,33 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный. |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.3 Зона действия котельной ГРП с.Карамышево

Таблица 2.3 Описание котельной ГРП с.Карамышево

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная ГРП с.Карамышево (МО «Карамышевский сельский совет») ул.Кирова |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - уголь. Котлоагрегаты: • Водогрейный КВр-0,4 (2007 г.) - 2 шт.; степень износа - 20%. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной | Установленная тепловая 0,69 Гкал/ч (0,8 МВт). |

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная ГРП с.Карамышево (МО «Карамышевский сельский совет») ул.Кирова |  |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,69 Гкал/ч (0,8 МВт); подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2016 г.) 0,123 Гкал/ч (0,142 МВт). |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 46,101 Гкал/год. Тепловая мощность нетто 0,631 Гкал/ч. |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию - 2007 г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1086,31 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 620,348 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный. |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Таблица 3.1 Описание тепловой сети котельной дома ветеранов с.Карамышево (МО «Карамышевский сельский совет»)

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная дома ветеранов с.Карамышево (МО «Карамышевский сельский совет») ул.Молодежная |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной с.Карамышево принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -35 °С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии |  |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее | Год начала эксплуатации 1994 г. Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
|  | естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей: Итого. Общая протяженность сети; м; 3118. Материальная характеристика; м-м; 30,01. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,249. |
| г)описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры - не менее 1,8 - 2 м, в перекрытиях камер - не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: - присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным | Фактически отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70 |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная дома ветеранов с.Карамышево (МО «Карамышевский сельский совет») ул.Молодежная |  |
| з) Статистика отказов (ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| и) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| к) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| л) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 764,532 Гкал/год. |
| м) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 764,532 Гкал/год, что составляет 37,76% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| н) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| о) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| п) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| р) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и | - |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная дома ветеранов с.Карамышево (МО «Карамышевский сельский совет») ул.Молодежная |  |
| используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи |  |
| с) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| т) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| у) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Таблица 3.2 Описание тепловой сети котельной детского с.Карамышево (МО «Карамышевский сельский совет») ул.Школьная

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная детского сада с.Карамышево (МО «Карамышевский сельский совет») ул.Школьная |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной с.Карамышево принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -35 °С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии |  |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее | Год начала эксплуатации 1993 г. Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
|  | естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей: Итого. Общая протяженность сети; м; 1348. Материальная характеристика; м-м; 27,4. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,210. |
| г)описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры - не менее 1,8 - 2 м, в перекрытиях камер - не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: - присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным | Фактически отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70 |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная детского сада с.Карамышево (МО «Карамышевский сельский совет») ул.Школьная |  |
| з) Статистика отказов (ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| и) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| к) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| л) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 642,497 Гкал/год. |
| м) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 642,497 Гкал/год, что составляет 37,62% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| н) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| о) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| п) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| р) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и | - |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная детского сада с.Карамышево (МО «Карамышевский сельский совет») ул.Школьная |  |
| используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи |  |
| с) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| т) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| у) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Таблица 3.3 Описание тепловой сети котельной ГРП с.Карамышево (МО «Карамышевский сельский совет») ул.Кирова

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная ГРП с.Карамышево (МО «Карамышевский сельский совет») ул.Кирова |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной с.Карамышево принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -35 °С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии |  |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее | Год начала эксплуатации 1976 г. Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
|  | естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей Итого. Общая протяженность сети; м; 1108. Материальная характеристика; м-м; 15,3. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,123. |
| г)описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры - не менее 1,8 - 2 м, в перекрытиях камер - не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: - присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным | Фактически отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70 |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная ГРП с.Карамышево (МО «Карамышевский сельский совет») ул.Кирова |  |
| з) Статистика отказов (ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| и) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| к) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| л) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 406,841 Гкал/год. |
| м) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 406,841 Гкал/год, что составляет 39,61 % от общей отпущенной тепловой энергии. |
| н) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| о) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| п) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| р) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и | - |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная ГРП с.Карамышево (МО «Карамышевский сельский совет») ул.Кирова |  |
| используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи |  |
| с) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| т) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| у) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Часть  4.   Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО «Карамышевский сельский совет» действует 3 источника централизованного теплоснабжения. В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых централизованными источниками тепла, входят, в основном, многоквартирные жилые дома, социально значимые объекты, а также администрации населенных пунктов,

| Т еплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  | Отопительная котельная с.Карамышево, ГРП | - ж/д ул. Клубная, д.9; - ж/д ул. Клубная, д.11; - ж/д ул. Подгорная, д.1; - ж/д ул. Подгорная, д.2. - Ж/д ул. Разведочная, д. 2 - Ж/д ул. Центральная , д. 1 - Ж/д ул. Центральная , д. 2 - Ж/д ул. Центральная , д. 3 - Ж/д ул. Ивановская , д. 3 - Ж/д пер. Ключевской , д. 2 - Ж/д пер. Ключевской , д. 3 - Ж/д пер. Ключевской , д. 5 - Ж/д пер. Ключевской , д. 9 - Юридические лица: Змеиногорское РайПо ООО «Восход» КГБУЗ ЦРБ г.Змеиногорска Индивидуальные предприниматели ИП Паутов Г.М. |

| Т еплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  | Отопительная котельная с.Карамышево, дом ветеранов | - ж/д ул. Молодежная, д.1; - ж/д ул. Молодежная, д.2; - ж/д ул. Молодежная, д.6; - ж/д ул. Молодежная, д.7. - Ж/д ул. Молодежная, д.8. - Ж/д ул. Молодежная, д. 9 - Ж/д ул. Молодежная, д. 10 - Ж/д ул. Молодежная, д. 11 - Ж/д ул. Молодежная, д. 12 - Ж/д ул. Молодежная, д. 14 - Ж/д ул. Молодежная, д. 18 - Ж/д ул. Котельная , д. 1 - Ж/д ул. Котельная , д. 2 - Ж/д ул. Котельная , д. 3 - Ж/д ул. Тракторная , д. 6 - Ж/д ул. Кирова , д. 23 - Ж/д ул. Кирова , д. 25 - Ж/д ул. Кирова , д. 28 - Юридические лица: Администрация Карамышевского с/с МБОУ Карамышевское СКО ФГУП «Почта России» ОАО «Сбербанк России» ОАО «Ростелеком» |

| Т еплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  | Отопительная котельная с.Карамышево, детский сад | - ж/д ул. Школьная, д.3; - ж/д ул. Школьная, д.6; - ж/д ул. Школьная, д.8; - ж/д ул. Школьная, д.9. - Ж/д ул. Школьная, д.11. - Ж/д ул. Школьная, д. 13 - Ж/д ул. Школьная , д. 15 - Ж/д ул. Школьная, д. 18 - Ж/д ул. Школьная, д. 20 - Ж/д ул. Школьная, д. 21 - Ж/д ул. Школьная, д. 22 - Юридические лица: МБОУ Карамышевский д.сад «Медвежонок» ООО «Исток» МБОУ Карамышевская детская школа искусств МБОУ Карамышевская СОШ |

При этом в многоквартирных жилых домах, подключенных к тепловым сетям котельных, имеются случаи перехода отдельных потребителей на индивидуальное теплоснабжение с установкой квартирных теплогенераторов - угольных котлов

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление и технологические нужды.

Результаты расчета тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии сведены в табл.5.1 Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным МО «Карамышевский сельский совет» (по договорам на 2016 г.)

Таблица 5.1 Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным

МО «Карамышевский сельский совет» (по договорам на 2016 г.)

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка (по договорам на 2016 г.), Г кал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | с.Карамышево кот.дома вет. | 0,249 | 0,249 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | с.Карамышево кот.дет.сада | 0,210 | 0,210 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | с.Карамышево кот.ГРП. | 0,123 | 0,123 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 0,582 | 0,582 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5.2 Структура реализации тепловой энергии

потребителям МО Карамышевский сельский совет»

| № п/п | Котельная | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Население, Гкал | Бюджет, Гкал | Прочие, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Карамышево, котельная дома ветеранов | 1260,34 | 813,904 | 283,492 | 162,944 |
| 2 | с.Карамышево, котельная детского сада | 1065,33 | 344,518 | 720,812 | 0 |
| 3 | с.Карамышево, котельная ГРП | 620,348 | 446,888 | 151,928 | 21,532 |
|  | Итого | 2946,018 | 1605,31 | 1156,232 | 184,476 |

Расшифровку объемов реализации смотреть в Приложении 1

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в табл. 6.1

Таблица 6.1 Баланс тепловой мощности котельных МО «Карамышевский сельский совет»

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Потери теплоносителя, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Карамышево дом вет. | 1,55 | 0,249 | 1,45 | 14,66 | 0,151 |
| 2 | с.Карамышево дет.сада. | 1,12 | 0,210 | 1,504 | 12,25 | 0,127 |
| 3 | с.Карамышево ГРП. | 0,69 | 0,123 | 0,508 | 19,49 | 0,08 |
|  | Итого | 3,36 | 0,582 | 3,462 | Ср.15,47 | 0,358 |

Таблица 6.2 Структура полезного отпуска тепловой энергии

от котельных МО «Карамышевский сельский совет»

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | с.Карамышево дом вет. | 2078,333 | 53,461 | 764,532 | 1260,34 | 0 |
| 2 | с.Карамышево дет.сада. | 1765,941 | 58,114 | 642,497 | 1065,33 | 0 |
| 3 | с.Карамышево ГРП. | 1073,29 | 46,101 | 406,841 | 620,348 | 0 |
|  | Итого | 4917,564 | 157,676 | 1813,870 | 2946,018 | 0 |

Дефицитов тепловой мощности по источникам тепловой энергии в МО «Карамышевский сельский совет» не выявлено.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

приведены в табл.7.1

Таблица.7.1 Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м3/ч | Производительность водоподготовительных установок в нормальном режиме, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Карамышево дом вет. | 1,55 | 0,249 | 0,087 | 0 |
| 2 | с.Карамышево дет.сада. | 1,12 | 0,210 | 0,056 | 0 |
| 3 | с.Карамышево ГРП. | 0,69 | 0,123 | 0,03 | 0 |
|  | Итого | 3,36 | 0,582 | 0,173 | 0 |

Таблица 7.2. Определение количества воды на выработку теплоты

| № п/п | Котельная | Объем воды на разовое заполнение тепловой сети, м3 | Объем воды на разовое заполнение системы отопления потребителей, м3 | Объем воды на разовое заполнение системы теплоснабжения, м3 | Объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3/ч | Общее количество воды для годовой выработки тепла, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Карамышево дом вет. | 14,56 | 60,4 | 74,96 | 0,087 | 443,06 |
| 2 | с.Карамышево дет.сада. | 8,92 | 38,8 | 47,72 | 0,056 | 284,28 |
| 3 | с.Карамышево ГРП. | 4,79 | 20,9 | 25,69 | 0,03 | 153,28 |
|  | Итого | 28,27 | 120,1 | 148,37 | 0,173 | 880,62 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием видов и количества основного топлива приведен в табл. 8.1

Таблица 8.1. Топливный баланс источников тепловой энергии в МО «Карамышевский сельский совет»

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Расход условного топлива на выработку тепла, т у.т./год | Расход натурального топлива на выработку тепла, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Карамышево дом вет. | Водогрейный КВр 0,6 (2012 г.) - 3 шт.; степень износа - 5%. | Уголь | 2078,333 | 485,71 | 665,35 |
| 2 | с.Карамышево дет.сада. | Водогрейный Сибирь 7м (2005 г.) - 1 шт.; степень износа - 25%. Водогрейный КВр 0,6 (2015 г.) - 2 шт.; степень износа - 0%. | Уголь | 1765,941 | 422,94 | 579,37 |
| 3 | с.Карамышево ГРП. | Водогрейный КВр-0,4 (2007 г.) - 2 шт.; степень износа - 20%. | Уголь | 1073,29 | 263,92 | 361,54 |
|  | Итого |  |  | 4917,564 | 1172,57 | 1606,26 |

Раход условного топлива предварительный, уточняется после утверждения нормативов удельных расходов топлива на производство и отпуск тепловой энергии от котельных (ФЗ № 190 «О теплоснабжении»)

При составлении топливного баланса принимается  теплота сгорания топлива:

- уголь – 5100 ккал/кг;

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в табл. 9.1.

| № п/п | № пункта постановления № 1140 | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): |  |  |  |  |
| 1.1. | 12. а) | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  | с 01.01.1630.06.16 | с 01.07.16 по 31.12.16 | утвержден решением Управления Алтайского края по Государственному регулированию цен и тарифов, решение № 788 от 25.12.2015 года ) |
|  |  | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный | руб./Г кал | 1721,96 | 2050,86 |  |
|  |  | двухставочный |  |  |  |  |
|  |  | за энергию | руб./Г кал |  |  |  |

| № п/п | № пункта постановления № 1140 | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за мощность | тыс. руб. в месяц/ Г кал/ч |  |  |  |
|  |  | Население |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный | руб./Г кал | 1721,96 | 2050,86 |  |
|  |  | двухставочный |  |  |  |  |
|  |  | за энергию | руб./Г кал |  |  |  |
|  |  | за мощность | тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч |  |  |  |
|  |  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах производителей) | х |  |  |  |
|  |  | Бюджетные |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный | руб./Г кал |  |  |  |
|  |  | двухставочный |  |  |  |  |
|  |  | за энергию | руб./Г кал |  |  |  |
|  |  | за мощность | тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч |  |  |  |
|  |  | Население |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный | руб./Г кал |  |  |  |
|  |  | двухставочный |  |  |  |  |
|  |  | за энергию | руб./Г кал |  |  |  |
|  |  | за мощность | тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч |  |  |  |
| 1.2. | 12. б) | Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии (мощности) | руб./Г кал (руб./Г кал/час в мес.) | - |  |  |
| 1.3. | 12. в) | Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию для потребителей | руб./Г кал | - |  |  |
| 1.4. | 12. г) | Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию и надбавки к тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергии | руб./Г кал (руб./Г кал/час в мес.) | - |  |  |
| 1.5. | 12. д) | Утвержденные тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе | руб./Г кал/час | - |  |  |

| № п/п | № пункта постановления № 1140 | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.6. | 12. е) | Утвержденные тарифы регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения | руб./Г кал/час | - |  |  |  |
| 2 | 14 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности): |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 14. а) | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | х |  | производство и реализация тепловой энергии |  |  |
| 2.2. | 14. б) | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 4846,5 |  |  |  |
| 2.3. | 14. в) | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающая: | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | расходы на доставку угля | тыс. руб. | 715,9 |  |  |  |
|  |  | расходы на топливо (уголь). | тыс. руб. | 3548,4 |  |  |  |
|  |  | - Цена угля | руб./т | 1944 |  |  |  |
|  |  | - Объем угля | т | 1606,26 |  |  |  |

| № п/п | № пункта постановления № 1140 | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. руб. | 1307 |  |  |  |
|  |  | средневзвешенная стоимость 1 кВтч | руб./кВтч | 5,4 |  |  |  |
|  |  | объем приобретения электрической энергии | тыс. кВтч | 238 |  |  |  |
|  |  | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 15,1 |  |  |  |
|  |  | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 1286 |  |  |  |
|  |  | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, включая расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 573 |  |  |  |

| № п/п | № пункта постановления № 1140 | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонтного персонала |  |  |  |  |
|  |  | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.4. | 14. г) | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.5. | 14. д) | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе | тыс. руб. | - 2598,9 |  |  |
|  |  | на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.6. | 14. е) | Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.7. | 14. ж) | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) |  | Г одовая бухгалтерская отчетность, бухгалтерский баланс и приложения к нему, не составляются, в связи с тем, что ООО работает по упрощенной системе налогообложения. |  |  |
| 2.8. | 14. з) | У становленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,075 |  |  |
| 2.9. | 14. и) | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,582 |  |  |

| № п/п | № пункта постановления № 1140 | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10. | 14. к) | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,918 |  |  |
| 2.11. | 14. л) | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 |  |  |
| 2.12. | 14. м) | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе | тыс. Гкал | 2,946 |  |  |
|  |  | объем, отпущенный по приборам учета | тыс. Гкал | 0,578 |  |  |
|  |  | объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс. Гкал | 2,368 |  |  |
| 2.13. | 14. н) | Т ехнологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 36,89 |  |  |
| 2.14. | 14. о) | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 4154 |  |  |
| 2.15. | 14. п) | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 5026 |  |  |
| 2.16. | 14. р) | Количество теплоэлектростанций | шт | 0 |  |  |
| 2.17. | 14. с) | Количество тепловых станций и котельных, в том числе | шт | 3 |  |  |
|  |  | тепловых станций | шт | 0 |  |  |
|  |  | котельные | шт | 3 |  |  |
| 2.18. | 14. т) | Количество тепловых пунктов | шт | 0 |  |  |
| 2.19. | 14. у) | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек |  |  |  |
| 2.20. | 14. ф) | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у. т./Гкал | 236,0 |  |  |
| 2.21. | 14. х) | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс. кВтч/Гкал | 0,050 |  |  |

| № п/п | № пункта постановления № 1140 | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.22. | 14. ц) | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 0,257 |  |  |  |
| 3 | 15 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 15. а) | Количество аварий на системах теплоснабжения | единиц на км | - |  |  |  |
| 3.2. | 15. б) | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | количество часов (суммарно за календарный год) | час | - |  |  |  |
|  |  | количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | человек | - |  |  |  |
| 3.3. | 15. в) | Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | час |  |  |  |  |
| 4 | 16 | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 16. а) | Цели инвестиционной программы |  |  |  |  |  |
|  | 16. б) | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |

| № п/п | № пункта постановления № 1140 | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16. в) | Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | 16. г) | Показатели эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении техникоэкономических показателей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям) |  |  |  |  |  |
|  | 16. д) | Использование инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей). |  |  |  |  |  |
| 5 | 18 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 18. а) | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | - |  |  |  |
| 5.2. | 18. б) | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | - |  |  |  |
| 5.3. | 18. в) | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт | - |  |  |  |
| 5.4. | 18. г) | Информация о резерве мощности системы | Гкал/ч | 3,462 |  |  |  |

| № п/п | № пункта постановления № 1140 | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | теплоснабжения, в т.ч: |  |  |  |  |  |
|  |  | с.Карамышево кот д.вет. | Гкал/ч | 1,45 |  |  |  |
|  |  | с.Карамышево кот д.сада. | Гкал/ч | 1,504 |  |  |  |
|  |  | с.Карамышево кот ГРП. | Гкал/ч | 0,508 |  |  |  |

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет приведена в табл. 10.1.

Таблица 10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО «Карамышевский сельский совет»

| № п/п | Т еплоснабжающая организация | 01.01.2015 31.06.2015г. | 01.07.2015 31.12.2015г. | 01.01.2016 30.06.2016г. | 01.07.2016 31.12.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | * | 1638,72 | 2429,82 | 1721,96 | 2050,86 |
| % роста |  |  | 48,2 | -41,1 | 19,1 |

Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»* следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

- Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

- Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

- Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

- определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

- решения о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

- графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "пиковый" режим функционирования;

- меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

- меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

- оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

*Принят Государственной Думой 9 июля 2010 года, Одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года

В настоящее время (2016 год) сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением муниципального образования «Карамышевский сельский совет»:

Анализ расчётов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

- централизованные больше 20 Г кал/ч;

- умеренно централизованные от 3 до 20 Г кал/ч;

- децентрализованные от 1 до 3 Г кал/ч;

- автономные от 0,1 до 1 Г кал/ч;

- местные (поквартирные) до 0,1 Г кал/ч.

Таблица 11.1. Категории тепловой мощности котельных МО «Карамышевский сельский совет»

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подклюценная нагрузка | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Карамышево кот д.вет. | 1,55 | 0,249 | 1,45 | 14,66 | децентрализованные | автономные |
| 2 | с.Карамышево кот д.сада. | 1,12 | 0,210 | 1,504 | 13,43 | децентрализованные | автономные |
| 3 | с.Карамышево кот ГРП. | 0,69 | 0,123 | 0,508 | 19,49 | автономные | автономные |
|  | Итого: | 3,36 | 0,582 | 3,462 | Сред 15,86 |  |  |

Котельные с.Карамышево  имеет минимальный процент загрузки.

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряжённости - отношению тепловой нагрузки в МВт к протяжённости сети в км.

Таблица 11.2. Тепловая напряжённость теплоснабжающих организаций,

действующих на территории МО «Карамышевский сельский совет»

| № п/п | Система теплоснабжения | Длина трубопроводо в теплосети, км | Материальная характеристика трубопроводов теплосети, м-м | Подключенна я нагрузка по договорам, МВт | Тепловая мощность котельных нетто, МВт | Тепловая напряжённос ть по нагрузке, МВт/км | Тепловая напряжённос ть по мощности, МВт/км | Оптимальна я величина тепловой напряжённо сти, МВт/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Карамышево кот д.вет. | 3,118 | 30,1 | 0,289 | 1,976 | 0,076 | 0,52 | 5,00 |
| 2 | с.Карамышево кот д.сада. | 1,348 | 27,4 | 0,245 | 1,819 | 0,077 | 0,568 | 5,00 |
| 3 | с.Карамышево кот ГРП. | 1,108 | 15,3 | 0,142 | 0,734 | 0,12 | 0,622 | 5,00 |
|  | Итого: | 5,574 | 72,8 | 0,677 | 4,529 | 0,273 | 1,710 | 5,00 |

Данные по показателям удельного энергопотребления на цели отопления занесены в таблицу 11.3.

Таблица 11.3. Показатели удельного энергопотребления на цели отопления МО

«Карамышевский сельский совет»

| № п/п | Система теплоснабжения (наименование котельной) | Отапливаемая жилая площадь, 2 м | Максимальная тепловая нагрузка на отопление жилой площади, Гкал/ч | Максимальная тепловая нагрузка на отопление общественных зданий, Гкал/ч | Количество тепловой энергии на отопление жилой площади, Гкал/год | Удельная тепловая нагрузка жилой площади (Гкал/год/м2) | Удельная тепловая нагрузка общественной площади (Гкал/год/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Карамышево кот д.вет. | 3252,86 | 0,364 | 0,079 | 813,904 | 0,250 | 0,247 |
| 2 | с.Карамышево кот д.сада. | 1180 | 0,097 | 0,238 | 344,518 | 0,292 | 0,247 |
| 3 | с.Карамышево кот ГРП. | 1243,94 | 0,106 | 0,038 | 446,888 | 0,359 | 0,247 |
|  | Итого: | 5676,8 | 0,567 | 0,355 | 1605,31 | 0,300 | 0,247 |

При разработке схем теплоснабжения целесообразно использовать показатель плотности коммунальных нагрузок - отношение материальной характеристики сети

(произведение среднего диаметра на длину) к присоединенной нагрузке. Этот простой расчет позволяет зонировать населенный пункт по модели теплоснабжения и топливоснабжения  и получить существенную экономию на капитальных расходах на модернизацию и развитие систем тепло- и топливоснабжения и на текущих расходах по их эксплуатации.

Данные по показателям плотности коммунальных нагрузок занесены в таблицу 11.4.

Таблица 11.4. Показатели плотности коммунальных нагрузок МО «Карамышевский сельский совет»

| № п/п | Система теплоснабжения | Длина трубопроводов теплосети, км | Материальная характеристика трубопроводов теплосети, М M | Подключенная нагрузка, Гкал/ч Q | Подключенная нагрузка, МВт | Плотность тепловых нагрузок М/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Карамышево кот д.вет. | 3,118 | 30,1 | 0,249 | 0,289 | 120,88 |
| 2 | с.Карамышево кот д.сада. | 1,348 | 27,4 | 0,210 | 0,245 | 130,48 |
| 3 | с.Карамышево кот ГРП. | 1,108 | 15,3 | 0,123 | 0,142 | 124,39 |
|  | Итого: | 5,574 | 72,8 | 0,582 | 0,677 |  |

- Котельная  дома ветеранов с.Карамышево  M/Q = 120,88

- Высокая стоимость топлива (уголь), электроэнергии, убыточность эксплуатации котельной, невозможность покрытия всех затрат, несмотря на высокие тарифы.

- Тепловые потери, превышающие нормативные (37,14% от отпущенной тепловой энергии)

Связаны с большой протяженностью теплотрасс, с плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловой сети при надземной прокладке.

- Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети. Приводит к изменению реального распределения расходов относительно расчетного; требуется провести гидравлическую увязку путем установки дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных абонентских вводах.

- Неудачное расположение котельной (на периферии)

Расположение котельной на периферии, большая протяженность магистрали приводят к высоким потерям давления в тепловой сети и, как следствие, необходимости использования насосной станции.

- Нет приборов учета тепловой энергии.

- Котельная  детского сада с.Карамышево  M/Q = 130,48

1  Высокая стоимость топлива (уголь), электроэнергии, убыточность эксплуатации котельной, невозможность покрытия всех затрат, несмотря на высокие тарифы.

- Тепловые потери, превышающие нормативные (33,47% от отпущенной тепловой энергии)

Связаны с большой протяженностью теплотрасс, с плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловой сети при надземной прокладке.

3 Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети. Приводит к изменению реального распределения расходов относительно расчетного; требуется провести гидравлическую увязку путем установки дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных абонентских вводах.

- Неудачное расположение котельной (на периферии)

Расположение котельной на периферии, большая протяженность магистрали приводят к высоким потерям давления в тепловой сети и, как следствие, необходимости использования насосной станции.

- Нет приборов учета тепловой энергии.

- Котельная  ГРП с.Карамышево  M/Q = 124,39

- Высокая стоимость топлива (уголь), электроэнергии, убыточность эксплуатации котельной, невозможность покрытия всех затрат, несмотря на высокие тарифы.

- Тепловые потери, превышающие нормативные (39,06% от отпущенной тепловой энергии)

Связаны с большой протяженностью теплотрасс, с плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловой сети при надземной прокладке.

- Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети. Приводит к изменению реального распределения расходов относительно расчетного; требуется провести гидравлическую увязку путем установки дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных абонентских вводах.

- Неудачное расположение котельной (на периферии)

Расположение котельной на периферии, большая протяженность магистрали приводят к высоким потерям давления в тепловой сети и, как следствие, необходимости использования насосной станции.

- Нет приборов учета тепловой энергии.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл. 11.1.

Таблица 11.1. Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Расчетный элемент территориального деления | Подключенная нагрузка, Г кал/ч | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Карамышево кот д.вет. | 0,249 | 1260,34 |
| 2 | с.Карамышево кот д.сада. | 0,210 | 1065,33 |
| 3 | с.Карамышево кот ГРП | 0,123 | 620,34 |
|  | Итого | 0,582 | 2946,018 |

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Прироста площади не ожидается.

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию

централизованных источников теплоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | У становленная мощность (базовый уровень), Г кал/ч | Подключенная нагрузка, Г кал/ч |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | с.Карамышево д.в. | 1,55 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | с.Карамышево д.с. | 1,12 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 3 | с.Карамышево ГРП | 0,69 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
|  | Итого: | 3,36 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 798 |

|  |  |  | Базовый уровень (2016 г.) | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022-31 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой

нагрузки потребителей

|  |  |  | Подключенная нагрузка, Г кал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Система теплоснабжения | У становленная мощность (базовый уровень), Г кал/ч | базовый уровень (2016 г.) | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-31 г. |
| 1 | Котельная с.Карамышево д.в. | 1,55 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| 2 | Котельная с.Карамышево д.с. | 1,12 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 3 | Котельная с.Карамышево ГРП | 0,69 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
|  | Итого: | 3,36 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Основное направление развития теплоснабжения в МО «Карамышевский сельский совет», определяемое  Схемой теплоснабжения на расчетный период  до 2031г.,- переход от неэффективных, технически и морально устаревших источников тепловой энергии к децентрализации с применением индивидуальных котлов.

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции

тепловых сетей

Раздел 4 изложить в следующей редакции:

4. Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

Тепловые сети  МО «Карамышевский сельский совет» необходимо серьезно модернизировать и при этом не просто восстановить ресурс, а создать систему теплоснабжения качественно другого уровня. В связи с этим в проекте предлагается рассмотрении постепенной модернизации сетей, путем небольших постепенных обновлений и перестроений, без масштабной реконструкции.

Модернизация котельных и всего котельного оборудования технологически необходима в связи с тем, что их существенная часть была введена в эксплуатацию достаточно давно (в 70-80-е годы), износ котельного оборудования составляет порядка 80%. Кроме того, модернизация обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Техническое перевооружение котельных  МО «Карамышевский сельский совет» должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно- технических документов и Ростехнадзора.

Далее будут рассмотрены необходимые мероприятия по реконструкции котельного оборудования и новому строительству тепловых сетей .

В МО «Карамышевский сельский совет» предусмотрена модернизация котельного оборудования, на котельных №№ ГРП, Дом Ветеранов и  Детский сад с заменой изношенных котлов, однако данные работы предусматриваются с перспективой до 2018 года.

По котельной № ГРП - необходима замена котла КВр-0,6, насосного оборудования;

Реконструкция тепловых сетей  котельной № Детский сад,  замена котла КВр-0,6, насосного оборудования;

Реконструкция тепловых сетей  котельной № Дом Ветеранов, замена двух котлов КВр-0,6, насосного оборудования.

Эти мероприятия предусматриваются для повышения надежности теплоснабжения жителей  Змеиногорского района  и повышения эффективности работы остающихся котельных.

Стоимость работ по монтажу котельного оборудования на котельной № ГРП, составит 0,825 млн. руб.

Стоимость работ по монтажу котельного оборудования на котельной №  Детский сад, составит 1,443 млн. руб.

Стоимость работ по монтажу котельного оборудования на котельной №  Дом Ветеранов, составит 1,251млн. руб.

Данные работы оцениваются в 3,519 млн. руб.

Данные работы будут проводиться с целью повышения надежности, КПД и выживания при аварийных ситуациях источников теплоснабжения с возможной перспективной разработкой режимных карт работы тепловых сетей для каждого случая.

Экономический аспект, обуславливающий необходимость и целесообразность предлагаемого проектного решения, состоит в том, что экономное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов является одной из важнейших народнохозяйственных задач, на сегодняшний день.

Велики и затраты электроэнергии в системах централизованного теплоснабжения, которые в основном связаны с неэффективной загрузкой котельных. Все это вызывает необходимость обеспечения работы систем теплоснабжения с высокими технико-экономическими показателями.

Тепловые сети МО «Карамышевский сельский совет» необходимо серьезно модернизировать и, при этом, не просто восстановить ресурс, а создать систему теплоснабжения качественно другого уровня. В связи с этим в проекте предлагается рассмотрении постепенной модернизации сетей, путем небольших постепенных обновлений и перестроений, с постепенной реконструкцией котельного оборудования. Снижение надежности тепловых сетей ведет к значительным материальным и финансовым потерям, приводит к нарушению нормальных условий жизни и работы людей, сбоям в технологических процессах.

В населенных пунктах предусмотрена модернизация ветхих сетей теплоснабжения, с заменой изношенных участков и модернизацией котельного оборудования, однако данные работы просматриваются с перспективой до 2018 года.

Впоследствии, для повышения надежности работы системы теплоснабжения, для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий, по итогам реконструкции тепловых сетей, рекомендовано приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии,

расположенного в границах города, рассчитываются на основе схемы котельной.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и

техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или

инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями,

утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на

праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих

организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей

организации (организаций)

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется Общество с

ограниченной ответственностью «АТСЗмеиногорск».

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между

источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно.

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.