## ДЮЦ Бар.
Приложение №1
к договору №___от_______________
на пользование тепловой энергией
Определение расчетной годовой тепловой нагрузки.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр"
Змеиногорского района Алтайского края
(МБОУ ДОД ДЮЦ ) с.Барановка
Расчетную тепловую нагрузку отопления следует принимать по индивидуальным проектам
зданий. В случае отсутствия проекта расчет производится на основании "Методики определения
количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения"
утвержденной приказом от 06.05.2000г. №105 Государственного комитета РФ по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу:
Q о.р. =Vн*gо*L*(tвн-tср.о)*Nо*24*0,000001, Гкал
где: | [8 empty] | 1626.9
Q о.р.-расчетная годовая тепловая нагрузка отопления здания; | [8 empty] | 0.51
Vн -объем здания по наружному обмерй, м³; | [8 empty] | 0.95
gо -удельная отопительная характеристика здания; | [8 empty] | 22.7
L -поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха | [8 empty] | 5064
от -30°C; | [8 empty] | 1e-06
t вн -расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений, °С; | [8 empty] | 16
t ср.о -средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С; | [8 empty] | 35
Nо - продолжительность отопительного периода, сутки;
24 - число часов работы системы центрального отопления в сутки.
Q о.р. =1626,9*0,51*0,95*(16-(-6,7))*211*24*0,000001, Гкал
|  |  | Q о.р. = | 90.6096 | Гкал
Размер тепловых потерь на участке от границы раздела балансовой принадлежности системы
теплоснабжения до объекта отопления определяется на основании "Методических рекомендаций
по расчету тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительских рынках энергоснаб-
жающими организациями", утвержденной Главным управлением экономики и инвестиций
администрации Алтайского края, 2005 г.;
Qпотери =β*(qni*lni+qji*loi)*Z*0,000001, Гкал
где: | [8 empty] | 1.15
β -коэффициент, учитывающий потери арматурой, опорами, компенсаторами. Принимается | [8 empty] | 34
1,15 - при бесканальной прокладке; | [8 empty] | 25
qni, qoi - нормы плотности теплового потока через изолированные поверхности трубопроводов, | [8 empty] | 76
ккал/(м*час); | [8 empty] | 25
lni, lоi - протяженность участка трубопровода, соответственно, подающей и обратной линии, м.; | [8 empty] | 5064
Z - протяженность работы тепловых сетей за рассматриваемый период, час. | [8 empty] | 1e-06
Qпотери =1,15*(34*25+76*25)*211*24*0,000001, Гкал
|  | Qпотери = |  | 16.0149 | Гкал
|  | Qпотери = |  | 16,015*27%= |  | 4.324 | Гкал
Приложение №1
к договору №___от_______________
на пользование тепловой энергией
Распределение тепловой энергии на отопительный сезон по месяцам:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр"
Змеиногорского района Алтайского края
(МБОУ ДОД ДЮЦ ) с.Барановка
№ п.п. | Месяц |  | Количество дней |  | % | Кол-во ТЭ, Гкал | Потери, Гкал | Всего Гкал
1 | Октябрь |  | 31 |  | 10.4 | 9.4234 | 0.4497 | 9.8731
2 | Ноябрь |  | 30 |  | 12.3 | 11.145 | 0.53185 | 11.6768
3 | Декабрь |  | 31 |  | 16.2 | 14.6788 | 0.70049 | 15.3792
4 | Январь |  | 31 |  | 16.9 | 15.313 | 0.73076 | 16.0438
5 | Февраль |  | 28 |  | 16.4 | 14.86 | 0.70914 | 15.5691
6 | Март |  | 31 |  | 14.8 | 13.4102 | 0.63996 | 14.0502 | 94.9336
7 | Апрель |  | 29 |  | 13 | 11.7792 | 0.56212 | 12.3414
| Всего: |  | 211 |  | 100 | 90.6096 | 4.324 | 94.9336 | 94.9336
Начальник ПТО ООО МУП "ЖКХ" Кондаков С.Е.
Приложение №1
к договору №___от_______________
на пользование тепловой энергией
Определение расчетной максимальной часовой тепловой нагрузки.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр"
Змеиногорского района Алтайского края
(МБОУ ДОД ДЮЦ ) с.Барановка
Расчетную тепловую нагрузку отопления следует принимать по индивидуальным проектам
зданий. В случае отсутствия проекта расчет производится на основании "Методики определения
количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснаб-
мения", утвержденной приказом от 06.05.2000г. №105 Государственного комитета РФ по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу:
Q о.max. =Vн*gо*L*(tвн-tр.о)*0,000001, Гкал
где:
Q о.max. - расчетная часовая тепловая нагрузка отопления здания;
Vн - объем здания по наружному обмеру, м³;
gо -удельная отопительная характеристика здания (табл.1-2, стр.7-9);
L -поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха
от -30°C;
t вн -расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений, °С;
t р.о -расчетная температура наружного воздуха для проектирования, согласно СНиП 23-01-99
для г.Змеиногорска для отоплений зданий принимается равной -35 °С
Q о.max. =1626,9*0,51*0,95*(16-(-35))*0,000001, Гкал
|  | Q о.max. = |  | 0.0402 | Гкал
Начальник ПТО ООО МУП "ЖКХ" Кондаков С.Е.