П   Приложение №7

к постановлению Администрации

Змеиногорского района

от 14.04.2017  № 162

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

города Змеиногорск Змеиногорского района

на период до 2030 г.

(АКТУАЛИЗАЦИЯ на 2018 год)

г. Змеиногорск 2017

Оглавление

Введение	4

I.ОБЩАЯ ЧАСТЬ	5

Глава 1. Краткая характеристика территории	5

Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения	6

II.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	7

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	7

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	7

Зона действия индивидуальных источников теплоснабжения	10

Часть 2. Источники тепловой энергии	12

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	42

Часть 4. Зона действия источников тепловой энергии	97

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей энергии в зонах действия источников тепловой энергии	108

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах  действия источников тепловой энергии	108

Часть 7. Балансы теплоносителя	111

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	113

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	115

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения	116

Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения, городского округа	116

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	118

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	118

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов	118

Часть 3. Прогнозы приростов  потребления тепловой энергии ( мощности)	119

Глава 3.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей	119

III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	120

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию ( мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	120

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	121

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей тепловых сетей	122

Раздел 4. Перспективные топливные балансы	131

Раздел 5. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	132

Раздел 6. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	132

Раздел 7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	133

Раздел 8. Решения по бесхозяйным сетям	133

# Введение

Актуализация схем теплоснабжения города Змеиногорск Змеиногорского района  выполнена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от 27.07.2010  года  № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»,  постановления  Правительства Российской  Федерации  от 22.02.2012  года  №154 «О  требованиях  к  схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Актуализация схем  теплоснабжения  выполняется  в  целях  уточнения существующих схем, вызванного изменениями исходных данных, для удовлетворения  спроса  на тепловую  энергию (мощность)  и  теплоноситель,  обеспечения  надежного теплоснабжения наиболее  экономичным  способом при минимальном  воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Актуализация схемы теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

-  обеспечение  безопасности  и  надежности  теплоснабжения  потребителей  в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

-  соблюдение  баланса  экономических  интересов  теплоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

-  согласованности  схемы  теплоснабжения  с  иными  программами  развития сетей инженерно-технического обеспечения;

-  обеспечение  экономически  обоснованной  доходности  текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых  видов  деятельности  в  сфере  теплоснабжения  инвестированного капитала.

Техническая база для выполнения актуализации схем теплоснабжения:

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);

–  конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;

– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

# I.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

# Глава 1. Краткая характеристика территории

Город  Змеиногорск Алтайского края расположен у южного подножия Колыванского хребта на р. Корболиха (приток р. Алей). Ближайшая железнодорожная станция Третьяково, расположенная на линии Барнаул-Усть-Каменогорск, находится в 45 км. К юго-западу от Змеиногорска и связана с ним шоссейной дорогой. Шоссейной дорогой Змеиногорск  связан и с Рубцовском, находящимся на расстоянии 90 км. Город расположен в юго- западной предгорной и низкогорной части края в 380 км от г. Барнаула. Площадь города 32,6 км².

В состав МО г. Змеиногорск входят следующие населенные пункты:

- село Лазурка, расположенное в 25 км от города.

Таблица1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО г. Змеиногорск (по состоянию на 01.01.2016г.)

| Перечень населенных пунктов | Площадь, га | Число постоянного населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | Зарегистрированные по месту жительства/постоянно/ | Временно проживающих 1 год и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Змеиногорск | 32,6 | 10576 | 10449 | 127 |
| Село Лазурка | 5,2 | 178 | 178 | - |

Производственную базу МО г. Змеиногорск составляют промышленные и сельскохозяйственные предприятия, функционирующие на территории города Змеиногорска:*

*ИП Морозов – цех мясных  полуфабрикатов ;

* 2 пилорамы;

*ООО «ТО Аникс»- торговый центр;

*ЧП Орешников - колбасный цех;

*ОАО «Рубин»- отрасль производства – текстильная;

*ООО «Мария-Ра»- торговый центр;

*ООО «Строймаркет»- торговый центр.

Схема города Змеиногорска на рис.1.1.1.

Рис. 1.1.1. Схема города Змеиногорска

# Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения

В МО г. Змеиногорск теплоснабжение жилищного и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованными источниками тепла.

Центральными источниками теплоснабжения являются 16 отопительных котельных, принадлежащих МО г. Змеиногорск:

| 1.Котельная№1 2.Котельная№2 3.Котельная№3 4.Котельная№4 5.Котельная№5 6.Котельная№7 7.Котельная№8 |  |
| --- | --- |
| 8.Котельная№9 |  |
| 9.Котельная №10 |  |
| 10.Котельная №11 |  |
| 11.Котельная №12 |  |
| 12.Котельная №14 13.Котельная№15 |  |
| 14.Котельная №16 |  |
| 15.Котельная №17 |  |
| 16.Котельная №19 |  |

Принципиальная схема мест расположения источников теплоты и их систем теплоснабжения в МО г. Змеиногорска представлена на рис.1.2.2.

# II.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Центральными источниками теплоснабжения являются 16 отопительных котельных:

Котельная №1: г. Змеиногорск ( установленная мощность 1,03  Гкал/ч, температурный график-95/70 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №2: г. Змеиногорск ( установленная мощность   1,38 Гкал/ч, температурный график-95/70 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №3: г. Змеиногорск ( установленная мощность  1,76 Гкал/ч, температурный график-95/70 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №4: г. Змеиногорск ( установленная мощность   2,84 Гкал/ч, температурный график-95/70 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №5: г. Змеиногорск ( установленная мощность  0,69 Гкал/ч, температурный график-95/70 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №7: г. Змеиногорск ( установленная мощность 1,22  Гкал/ч, температурный график-95/70 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №8: г. Змеиногорск ( установленная мощность 1,63  Гкал/ч, температурный график-95/70 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №9: г. Змеиногорск ( установленная мощность   2,37 Гкал/ч, температурный график-95/70 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №10: г. Змеиногорск ( установленная мощность  2,06 Гкал/ч, температурный график-95/70 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №11: г. Змеиногорск ( установленная мощность  3,14 Гкал/ч, температурный график-95/70 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №12: г. Змеиногорск ( установленная мощность 2,75 Гкал/ч, температурный график-95/70 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №14: г. Змеиногорск ( установленная мощность 1,38  Гкал/ч, температурный график-95/70 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №15: г. Змеиногорск установленная мощность 0,16  Гкал/ч, температурный график-95/70 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №16: г. Змеиногорск ( установленная мощность  1,03 Гкал/ч, температурный график-95/70 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №17: г. Змеиногорск ( установленная мощность   1,38 Гкал/ч, температурный график-95/70 0С, система теплоснабжения- двухтрубная);

Котельная №19: г. Змеиногорск установленная мощность 2,29  Гкал/ч, температурный график-95/70 0С, система теплоснабжения- двухтрубная).

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО г. Змеиногорск

| № п/п | Система теплоснабжения | Длина трубопроводов теплосети (двухтрубн.) м | Материальная характеристика трубопроводов теплосети, м2 | Подключенная нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная№1 | 672 | 104,24 | 0,18 |
| 2 | Котельная№2 | 1501,5 | 243,38 | 0,30 |
| 3 | Котельная№3 | 1621 | 345,87 | 0,31 |
| 4 | Котельная№4 | 734,5 | 97,74 | 0,42 |
| 5 | Котельная№5 | 820 | 96,68 | 0,03 |
| 6 | Котельная№7 Потребители переключены к котельной №14 |  |  |  |
| 7 | Котельная№8 | 1183 | 160,11 | 0,10 |
| 8 | Котельная№9 | 3226 | 489,13 | 0,49 |
| 9 | Котельная№10 | 4066 | 595,17 | 0,52 |
| 10 | Котельная№11 | 2281 | 615,15 | 0,48 |
| 11 | Котельная№12 | 1760 | 56,4 | 0,34 |
| 12 | Котельная№14 | 2085 | 380,19 | 0,57 |
| 13 | Котельная№15 | 40 | 7,05 | 0,04 |
| 14 | Котельная№16 | 812 | 119,03 | 0,16 |
| 15 | Котельная№17 | 1850 | 379,98 | 0,16 |
| 16 | Котельная№19 | 2038 | 287,81 | 0,42 |

Зона действия индивидуальных источников теплоснабжения

- Котельная №1

Теплоснабжение представлено в центральной части города, где преобладают жилые дома, а также социально значимые объекты (школа).

- Котельная №2

Теплоснабжение представлено в центральной части города, где преобладают многоквартирные  жилые дома, а также социально значимые объекты (школа, здание администрации, детский сад).

- Котельная №3

Теплоснабжение представлено в центральной части города, где преобладают многоквартирные  жилые дома и школа.

- Котельная №4

Теплоснабжение представлено в центральной части города, где преобладают многоквартирные  жилые дома и школа.

- Котельная №5

Теплоснабжение представлено в центральной части города, от которой отапливаются  жилые дома.

- Котельная №8

Теплоснабжение представлено в северной части города, от которой отапливаются  жилые дома.

- Котельная №9

Теплоснабжение представлено в центральной части города, где преобладают многоквартирные  жилые дома.

10.	Котельная №10

Теплоснабжение представлено в центральной части города, где преобладают многоквартирные  жилые дома, а также социально значимые объекты (два детских садика).

11.	Котельная №11

Теплоснабжение представлено в центральной части города, где преобладают многоквартирные  жилые дома, а также социально значимые объекты (школа).

12.	Котельная №12

Теплоснабжение представлено в юго-западной части города, где преобладают  жилые дома.

13.	Котельная №14

Теплоснабжение представлено в южной  части города, где преобладают жилые дома, а также социально значимые объекты (библиотека, здание администрации, музыкальная школа, художественная школа, спорт школа, ГДК).

14. Котельная №15

Теплоснабжение представлено в центральной   части города, от которой отапливается детский сад.

15.	Котельная №16

Теплоснабжение представлено в южной   части города, где преобладают жилые дома, а также социально значимые объекты (школа).

16.	Котельная №17

Теплоснабжение представлено в южной   части города, где преобладают жилые дома.

18.	Котельная №19

Теплоснабжение представлено в юго-западной   части города, где преобладают жилые дома.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Описание источников тепловой энергии МО города Змеиногорск представлено в табл.2.2.1.-2.2.18.

Рис. 2.2.1. Зона действия котельной №1

Таблица 2.2.1. Описание котельной № 1

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №1 , ул. Ленина 30Б |  |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВр-0,6(2006г)-2 шт.; степень износа-60% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 1,03 Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность- 1,03 Гкал/ч; подключенная тепловая нагрузка - 0,18 Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной-36,6Гкал/год |
| Д) Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-2006 г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/700 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1088,2 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 914,4 Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.2. Зона действия котельной №2

Таблица 2.2.2. Описание котельной №2.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №2 , ул. Ломоносова 51Б |  |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВр-0,8(2006г)-2 шт.; степень износа-45% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 1,38 Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность -1,38 Гкал/ч; подключенная тепловая нагрузка 0,30 Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 48,9 Гкал/год |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-2006г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/700 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1867,4 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1506,7 Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.3. Зона действия котельной №3

Таблица 2.2.3. Описание котельной №3.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №3, ул. Мамонтова, д.14Б |  |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВр-0,8(2007г.)-1 шт. КВр-1,25 – 1 шт.; степень износа-47% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 1,76 Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность -1,76 Гкал/ч; подключенная тепловая нагрузка 0,31 Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 58,1 Гкал/год |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-2007г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/700 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 2285,2 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1555,4 Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.4. Зона действия котельной №4

Таблица 2.2.4. Описание котельной №4.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №4,ул. Ленина 73а |  |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВр-1,0(2006г.)-3 шт.; степень износа-55% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 2,84 Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность- 2,84 Гкал/ч; подключенная тепловая нагрузка 0,42 Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 74,8 Гкал/год |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-2006г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/700 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 2480,8 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 2140,4 Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.5. Зона действия котельной №5

Таблица 2.2.5. Описание котельной №5.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №5, ул. Лелеснова 6Б |  |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВр-0,7(1983г.)-2 шт.; степень износа-70% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 0,69 Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность - 0,69 Гкал/ч; подключенная тепловая нагрузка 0,03 Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 18,1 Гкал/год. |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-1983г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/700 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии- 586,26 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии-162,55 Гкал/год. + собственное потребление 140,16 Гкал/ год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.7. Зона действия котельной №7

Таблица 2.2.7. Описание котельной №7.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №7, ул. Горный 2А |  |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: НР-18(2003,2002,2006г)-3 шт.; степень износа-45,50,40% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 1,22 Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность -1,22Гкал/ч; подключенная тепловая нагрузка -0 Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0 Гкал/год |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-2002г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/700 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 0Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 0 Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.8. Зона действия котельной №8

Таблица 2.2.8. Описание котельной №8.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №8, ул. Заречная 8Б |  |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: НР-18(1999г, 2003 г.)-3 шт.; степень износа-70,45% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 1,63 Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность -1,63 Гкал/ч; подключенная тепловая нагрузка -0,10 Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 42,5 Гкал/год |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-1999г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/700 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии-978 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 529,3 Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.9. Зона действия котельной №9

Таблица 2.2.9. Описание котельной №9.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №9, ул. Ломоносова 73а |  |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВр-0,8(2006г.)-2 шт. КВр-1,16 (2016 г) – 1 шт.; степень износа-40% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 2,37 Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность- 2,37 Гкал/ч; подключенная тепловая 0,49Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 91,7 Гкал/год |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-2006г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/700 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 3714,4Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 2468,7 Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.10. Зона действия котельной №10

Таблица 2.2.10. Описание котельной №10.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №10, ул. Подгорная 38а |  |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВр-0,8(2009г.)-3 шт.; степень износа-30% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 2,06 Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность- 2,06 Гкал/ч; подключенная тепловая нагрузка 0,52 Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 104,6 Гкал/год |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-2009г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/700 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 4172,5Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 2642,9 Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.11. Зона действия котельной №11

Таблица 2.2.11. Описание котельной №11.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №11, ул. Ленина 41Б |  |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВр-0,8(2009г.)-3 шт. КВ -1,25 – 1 шт; степень износа-30% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 3,14 Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность -3,14 Гкал/ч; подключенная тепловая нагрузка -0,48 Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 94,9 Гкал/год |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-2009г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/700 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 3679,7 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 2452,8Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.12. Зона действия котельной №12

Таблица 2.2.12. Описание котельной №12.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №12, ул. Фролова 8Д |  |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: НР-18(1995г.)-3 шт. КВр 1,25- 1 шт.; степень износа-70% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 2,75 Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 2,75 Гкал/ч; подключенная тепловая нагрузка 0,34 Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 56,44 Гкал/год |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-1995г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/700 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1920,4 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1724,2 Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.13. Зона действия котельной №14

Таблица 2.2.13. Описание котельной №14.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №14, ул. Шумакова 5Б |  |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: НР-18(1996г.)-2 шт.; степень износа-70% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 1,38Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность -1,38 Гкал/ч; подключенная тепловая 0,57 Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 88,8 Гкал/год |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-1996г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/700 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 3826,4 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 2907,3 Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.14. Зона действия котельной №15

Таблица 2.2.14. Описание котельной №15.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №15, ул. Чапаева |  |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: НР-18(1991г.)-1 шт.; степень износа-75% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 0,16Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,16Гкал/ч; подключенная тепловая нагрузка ( по договорам на 2016г. 0,04Гкал/ч) |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 6,775 Гкал/год ( согласно структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2016г.) Тепловой мощности нетто 0,15 Гкал/ч |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-1991г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/700 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 150,233 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 131,225Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.15. Зона действия котельной №16

Таблица 2.2.15. Описание котельной №16.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №16, ул. Л.Толстого 8 |  |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВр-0,6(1991г.)-2 шт.; степень износа-75% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 1,03 Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,03 Гкал/ч; подключенная тепловая нагрузка 0,16 Гкал/ч) |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 39,3 Гкал/год |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-1991г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/700 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии- 1142,4 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии- 813,2Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.16. Зона действия котельной №17

Таблица 2.2.16. Описание котельной №17.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №17, ул. Л.Толстого 26А |  |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВр-0,6(2008г.)-2 шт.; степень износа-55% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 1,38 Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,38 Гкал/ч; подключенная тепловая нагрузка 0,16 Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 45,1 Гкал/год |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-2008г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/700 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1644,4 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 814,0 Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.18. Зона действия котельной №19

Таблица 2.2.18. Описание котельной №19.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная №19, пл. Разведчиков, д.12а |  |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь. Котлоагрегаты: КВр-0,8(2005,2000,1999г.)-3 шт.; степень износа-45,50,60,60% |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная мощность 2,29Гкал/ч |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность- 2,29 Гкал/ч; подключенная тепловая нагрузка -0,42 Гкал/ч |
| Г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 73,2 Гкал/год |
| Д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию-1999г. |
| Е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии- источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/700 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| З) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 2905,7 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 2117,4 Гкал/год. |
| И) способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии- расчетный. |
| К) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО города Змеиногорск представлено в табл. 2.3.1.-2.3.18.

Рис. 2.3.1. Схема тепловой сети котельной №1

Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной №1

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №1, ул. Ленина 30В |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №1 (ул. Ленина 30Б) принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –95/70 0С при расчетной температуре наружного воздуха -36 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 672. Материальная характеристика; м*м; 104,24. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,18. |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: - присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 137,2 Гкал/год. |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 263,857Гкал/год, что составляет 23,0% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.2. Схема тепловой сети котельной №2

Таблица 2.3.2. Описание тепловой сети котельной №2

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №2, ул. Ломоносова 51В |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №2 (ул. Ломоносова 51Б) принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –95/70 0С при расчетной температуре наружного воздуха -36 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 1501,5. Материальная характеристика; м*м; 243,38. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,30. |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: - присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 311,8 Гкал/год. |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 537,037 Гкал/год, что составляет 26,9% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70 °С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.3. Схема тепловой сети котельной №3

Таблица 2.3.3. Описание тепловой сети котельной №3

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №3,ул. Мамонтова, д.14В |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №3 (ул. Мамонтова, д.14Б) принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –95/70 0С при расчетной температуре наружного воздуха -36 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 1621. Материальная характеристика; м*м; 345,87. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,31. |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: - присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 671,7 Гкал/год. |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 545,143 Гкал/год, что составляет 26,1% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.4. Схема тепловой сети котельной №4.

Таблица 2.3.4. Описание тепловой сети котельной №4

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №4, ул. Ленина 73б |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №4 (ул. Ленина 73а) принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –95/70 0С при расчетной температуре наружного воздуха -36 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 734,5. Материальная характеристика; м*м; 97,74. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,42. |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: - присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 265,6 Гкал/год. Расчет нормативов технологических потерь приведен в Приложении . |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 543,2 Гкал/год, что составляет 20,1 % от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.5. Схема тепловой сети котельной №5

Таблица 2.3.5. Описание тепловой сети котельной №5

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №5, ул. Лелеснова 6г |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №5 (ул. Лелеснова 6Б) принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –95/70 0С при расчетной температуре наружного воздуха -36 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 820. Материальная характеристика; м*м; 97,68. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,03. |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: - присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 265,5 Гкал/год. |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 246,769Гкал/год, что составляет 59,7% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.8. Схема тепловой сети котельной №8

Таблица 2.3.8. Описание тепловой сети котельной №8

| Показатели | Описание, значения |  |
| --- | --- | --- |
| Котельная №8,ул. Заречная 8в |  |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект |  | Для системы теплоснабжения от котельной №8 (ул. Заречная 8а) принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –95/70 0С при расчетной температуре наружного воздуха -36 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии |  | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки |  | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 1183. Материальная характеристика; м*м; 160,11. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,10. |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях |  | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов |  | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности |  | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: - присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети |  | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики |  | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет |  | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет |  | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов |  | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей |  | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя |  | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 406,2 Гкал/год. |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии |  | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 383,07 Гкал/год, что составляет 41,6% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения |  | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям |  | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя |  | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи |  | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций |  | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления |  | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию |  | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.9. Схема тепловой сети котельной №9

Таблица 2.3.9. Описание тепловой сети котельной №9

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №9,ул. Ломоносова 73б |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №9 (ул. Ломоносова 73а) принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –95/70 0С при расчетной температуре наружного воздуха -36 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 3226. Материальная характеристика; м*м; 489,13. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,49. |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: - присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 1154 Гкал/год. |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 404,165Гкал/год, что составляет 13,8% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.10. Схема тепловой сети котельной №10

Таблица 2.3.10. Описание тепловой сети котельной №10

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №10,ул. Подгорная 38в |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №10 (ул. Подгорная 38а) принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –95/70 0С при расчетной температуре наружного воздуха -36 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 4066. Материальная характеристика; м*м; 595,17. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,52. |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: - присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 1425,0 Гкал/год. |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 922,951 Гкал/год, что составляет 24,9% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.11. Схема тепловой сети котельной №11

Таблица 2.3.11. Описание тепловой сети котельной №11

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №11,ул. Ленина 41в |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №11 (ул. Ленина 41Б) принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –95/70 0С при расчетной температуре наружного воздуха -36 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 2281. Материальная характеристика; м*м; 615,15. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,48. |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: - присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 1132 Гкал/год. |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 641,909 Гкал/год, что составляет 20,6 % от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 2.3.12. Схема тепловой сети котельной №12

Таблица 2.3.12. Описание тепловой сети котельной №12

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №12,ул. Фролова 18е |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №12 (ул. Фролова 18а) принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –95/70 0С при расчетной температуре наружного воздуха -36 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 1760. Материальная характеристика; м*м; 56,4. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,34. |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: - присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 139,8 Гкал/год. |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за оследние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 369,17 Гкал/год, что составляет 22,1% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

2.3.13. Схема тепловой сети котельной №14

Таблица 2.3.13. Описание тепловой сети котельной №14

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №14,ул. Шумакова 5г |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №14 (ул. Шумакова 5Б) принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –95/70 0С при расчетной температуре наружного воздуха -36 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 2085. Материальная характеристика; м*м; 380,19. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,57. |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: - присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 830,3 Гкал/год. Расчет нормативов технологических потерь приведен в Приложении . |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации- 305,836Гкал/год, что составляет 26,7% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

2.3.14. Схема тепловой сети котельной №15

Таблица 2.3.14. Описание тепловой сети котельной №15

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №15, ул.Чапаева |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №15 (ул.Чапаева) принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –95/70 0С при расчетной температуре наружного воздуха -36 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 40. Материальная характеристика; м*м; 7,05. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,04. |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: - присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешенияи без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | Анализ гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические графики находится в Приложении |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 12,233 Гкал/год. |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 11,25 Гкал/год, что составляет 8,0% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

2.3.15. Схема тепловой сети котельной №16

Таблица 2.3.15. Описание тепловой сети котельной №16

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №16, ул.Л.Толстого 8 а |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №16 (ул.Л.Толстого) принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –95/70 0С при расчетной температуре наружного воздуха -36 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 812. Материальная характеристика; м*м; 119,03. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,16. |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: - присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | Анализ гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические графики находится в Приложении |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет- 289,9 Гкал/год. |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 265,334Гкал/год, что составляет 24,2% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

2.3.16. Схема тепловой сети котельной №17

Таблица 2.3.16. Описание тепловой сети котельной №17

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная №17,ул.Л.Толстого, д.26 б |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №17 (ул.Л.Толстого, д.26) принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –95/70 0С при расчетной температуре наружного воздуха -36 0С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 1850. Материальная характеристика; м*м; 379,98. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,16. |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: - присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°С. |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 785,3 Гкал/год. |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 803,97 Гкал/год, что составляет 47,0% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

2.3.18. Схема тепловой сети котельной №19

Таблица 2.3.18. Описание тепловой сети котельной №19

| Показатели |  | Описание, значения |
| --- | --- | --- |
| Котельная №19,пл. Разведчиков,12б |  |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной №19 (пл. Разведчиков,12а) принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график –95/70 0С при расчетной температуре наружного воздуха -36 0С. |  |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей |  |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 2038. Материальная характеристика; м*м; 287,81. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,42. |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях –вентили, задвижки. |  |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,5 – 1,8 м, в перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ |  |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: - присоединение потребителей тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. |  |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70°. |  |
| з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |  |
| и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |  |
| к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |  |
| л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |  |
| м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |  |
| н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет – 715,1 Гкал/год. |  |
| о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 285,624 Гкал/год, что составляет 11,3% от общей отпущенной тепловой энергии. |  |
| п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |  |
| р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |  |
| с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |  |
| т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | - |  |
| у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |  |
| ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |  |
| х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |  |

Часть 4. Зона действия источников тепловой энергии

На территории МО  г. Змеиногорск действует 16 источников централизованного теплоснабжения, описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечень подключенных объектов приведено в табл. 2.4.1. и на рис. 2.4.1

Таблица 2.4.1. Зоны действия источников теплоснабжения МО г. Змеиногорск

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зона действия источников теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопительная котельная №1 | Физические лица: |  |
|  |  | Ленина | 24 |
|  |  | Ленина | 22 |
|  |  | Ленина | 34 |
|  |  | Ломоносова | 12 |
|  |  | Ломоносова | 13 |
|  |  | Ломоносова | 16 |
|  |  | Ломоносова | 18 |
|  |  | Ломоносова | 19 |
|  |  | Ломоносова | 20 |
|  |  | Ломоносова | 25 |
|  |  | Ломоносова | 30 |
|  |  | Юридические лица: |  |
|  |  | Ленина 30-Школа №1 |  |
|  |  | Ленина 32-ЧП Прокин |  |
|  | Отопительная котельная №2 | Физические лица: |  |
|  |  | Ленина | 38 |
|  |  | Ленина | 40 |
|  |  | Ленина | 42 |
|  |  | Ленина | 44 |
|  |  | Ленина | 54 |
|  |  | Ленина | 56 |
|  |  | Ленина | 58 |
|  |  | Ленина | 66-а |
|  |  | Ломоносова | 39 |
|  |  | Ломоносова | 41 |
|  |  | Ломоносова | 47 |
|  |  | Ломоносова | 49 |
|  |  | Ломоносова | 51 |
|  |  | Ломоносова | 53 |
|  |  | Ломоносова | 55 |
|  |  | Ломоносова | 57 |
|  |  | Ломоносова | 62 |
|  |  | Ломоносова | 64 |
|  |  | Юридические лица: |  |
|  |  | Ленина 50-ст.ск.помощи (ЦРБ) |  |
|  |  | Ленина 60-ЗАГС |  |
|  |  | Ленина 68-Администрация города |  |
|  |  | Ломоносова 60-Д/с «Радуга» |  |
|  | Отопительная котельная №3 | Физические лица: |  |
|  |  | Анатолия | 19 |
|  |  | Мамонтова | 1 |
|  |  | Мамонтова | 11 |
|  |  | Мамонтова | 13 |
|  |  | Мамонтова | 14 |
|  |  | Мамонтова | 15 |
|  |  | Мамонтова | 16 |
|  |  | Мамонтова | 18 |
|  |  | Мамонтова | 1а |
|  |  | Мамонтова | 2 |
|  |  | Мамонтова | 22 |
|  |  | Мамонтова | 20 |
|  |  | Мамонтова | 24 |
|  |  | Мамонтова | 24кв.2 |
|  |  | Мамонтова | 3 |
|  |  | Мамонтова | 36 |
|  |  | Мамонтова | 4 |
|  |  | Мамонтова | 5 |
|  |  | Мамонтова | 6кв..2 |
|  |  | Мамонтова | 6кв.1 |
|  |  | Мамонтова | 8 |
|  |  | Пугачева | 20 |
|  |  | Пугачева | 22 |
|  |  | Пугачева | 24 |
|  |  | Пугачева | 26 |
|  |  | Пугачева | 28 |
|  |  | Пугачева | 30 |
|  |  | Юридические лица: |  |
|  |  | Школа №3, Пугачева 18 |  |
|  |  | ЧП Умаров, Пугачева 43 |  |
|  | Отопительная котельная №4 | Физические лица: |  |
|  |  | 40 лет Октября | 34 |
|  |  | 40 лет Октября | 40 |
|  |  | 40 лет Октября | 50 |
|  |  | 40 лет Октября | 52 |
|  |  | 40 лет Октября | 54 |
|  |  | Ленина | 106 |
|  |  | Ленина | 45 |
|  |  | Ленина | 47/1 |
|  |  | Ленина | 47/2 |
|  |  | Ленина | 49 |
|  |  | Ленина | 51 |
|  |  | Ленина | 53 |
|  |  | Ленина | 57 |
|  |  | Ленина | 59 |
|  |  | Ленина | 61 |
|  |  | Ленина | 63 |
|  |  | Ленина | 65 |
|  |  | Ленина | 67 |
|  |  | Ленина | 69 |
|  |  | Ленина | 75 |
|  |  | Ленина | 77 |
|  |  | Ленина | 88 |
|  |  | Ленина | 90 |
|  |  | Ленина | 92 |
|  |  | Юридические лица: |  |
|  |  | ООО "МИКО", Ленина 55 |  |
|  |  | ЧП Киреев, Ленина 94 |  |
|  |  | ОАО "Змеиногорская типография", Ленина 96 |  |
|  |  | ЧП Шафранов, ул. Ленина 55/1 |  |
|  |  | ИП Трунова Л.Н. ,ул. Ленина ,59а |  |
|  |  | АНО "Редакция газеты "Зм. вестник"гараж, Ленина 96 |  |
|  |  | АНО "Редакция газеты "Змеиногорский вестник", Ленина 96 |  |
|  |  | ИП Трунова Л.Н.,ул. Ленина 75а-2 |  |
|  |  | ИП Бекоев Б.Т.ул. Ленина.75стр.Д/1 |  |
|  |  | Бекоева И.В.(гараж) Ленина 75г/1 |  |
|  |  | Комитет по физ-ре и спорту, Ленина 77 |  |
|  | Отопительная котельная №5 | Физические лица: |  |
|  |  | Лелеснова | 1 |
|  |  | Лелеснова | 10кв2 |
|  |  | Лелеснова | 3 |
|  |  | Лелеснова | 4 |
|  |  | Лелеснова | 5 |
|  |  | Лелеснова | 8 |
|  |  | Строительная | 1 |
|  |  | Строительная | 10 |
|  |  | Строительная | 2 |
|  |  | Строительная | 4 |
|  |  | Строительная | 6 |
|  |  | Строительная | 8 |
|  |  | Юридические лица: |  |
|  |  | ООО"ЖКХ г. Змеиногорска", Лелеснова 6 |  |
|  |  | ИП Урманов (гараж) Лелеснова 3-1 |  |
|  |  | ИП Батуков А.М. (гараж), ул. Лелеснова 3 |  |
|  | Отопительная котельная №8 | Физические лица: |  |
|  |  | Заречная | 10 |
|  |  | Заречная | 11 |
|  |  | Заречная | 13 |
|  |  | Заречная | 15 |
|  |  | Заречная | 17 |
|  |  | Заречная | 19 |
|  |  | Заречная | 21 |
|  |  | Заречная | 23 |
|  |  | Заречная | 25 |
|  |  | Заречная | 27 |
|  |  | Заречная | 29 |
|  |  | Заречная | 3 |
|  |  | Заречная | 31 |
|  |  | Заречная | 5,1 |
|  |  | Заречная | 7 |
|  |  | Заречная | 9 |
|  |  | Юридические лица: |  |
|  |  | КГБУ"Управл. Ветеринарии по Змеинг.рай." Заречная,12 |  |
|  | Отопительная котельная №9 | Физические лица: |  |
|  |  | Волкова | 37 |
|  |  | Волкова | 39 |
|  |  | Волкова | 41 |
|  |  | Волкова | 44 |
|  |  | Волкова | 49 |
|  |  | Волкова | 51 |
|  |  | Волкова | 52 |
|  |  | Волкова | 54 |
|  |  | Волкова | 55/1 |
|  |  | Волкова | 55/2 |
|  |  | Волкова | 56 |
|  |  | Волкова | 57 |
|  |  | Волкова | 59 |
|  |  | Волкова | 61 |
|  |  | Волкова | 63 |
|  |  | Волкова | 64 |
|  |  | Волкова | 65 |
|  |  | Волкова | 66 |
|  |  | Волкова | 67 |
|  |  | Волкова | 68 |
|  |  | Волкова | 69 |
|  |  | Волкова | 70 |
|  |  | Волкова | 71 |
|  |  | Волкова | 73 |
|  |  | Волкова | 75 |
|  |  | Волкова | 76 |
|  |  | Волкова | 77,2 |
|  |  | Волкова | 79 |
|  |  | Волкова | 80 |
|  |  | Волкова | 81 |
|  |  | Волкова | 85 |
|  |  | Заводской | 1 |
|  |  | Крупская | 23 |
|  |  | Крупская | 23 |
|  |  | Крупская | 23,10 |
|  |  | Крупская | 25 |
|  |  | Крупская | 27 |
|  |  | Крупская | 29,10 |
|  |  | Крупская | 29,2 |
|  |  | Крупская | 31кв1 |
|  |  | Крупская | 31кв2 |
|  |  | Крупская | 35 |
|  |  | Крупская | 37 |
|  |  | Крупская | 39 |
|  |  | Крупская | 42 |
|  |  | Крупская | 44 |
|  |  | Крупская | 52 |
|  |  | Ленина | 72 |
|  |  | Ленина | 74 |
|  |  | Ленина | 78 |
|  |  | Ленина | 82 |
|  |  | Ломоносова | 64 |
|  |  | Ломоносова | 59 |
|  |  | Ломоносова | 61 |
|  |  | Ломоносова | 63 |
|  |  | Ломоносова | 65 |
|  |  | Ломоносова | 67 |
|  |  | Ломоносова | 68 |
|  |  | Ломоносова | 69 |
|  |  | Ломоносова | 70 |
|  |  | Ломоносова | 71 |
|  |  | Ломоносова | 72 |
|  |  | Ломоносова | 74 |
|  |  | Ломоносова | 76 |
|  |  | Ломоносова | 78 |
|  |  | Ломоносова | 80 |
|  |  | Ломоносова | 86 |
|  |  | Корболихинский | 4 |
|  |  | Ломоносова | 88 |
|  |  | Подгорная | 17 |
|  |  | Юридические лица: |  |
|  |  | ИП Созинов , Ленина 76 |  |
|  |  | ООО "Современная стоматология", ул. Ленина,84а |  |
|  |  | ИП Сухарева О.А. , Волкова 72 |  |
|  |  | ЧП Чубаков В.Я., Ленина 84 |  |
|  |  | Урманов, (гараж) ,Ленина 84 |  |
|  |  | ГУ Управл.пенсион.Фонда в г. Змеиного. и Змеин.район.(гараж) Ленина,84 |  |
|  | Отопительная котельная №10 | Физические лица: |  |
|  |  | Горняков | 1 |
|  |  | Горняков | 10 |
|  |  | Горняков | 11 |
|  |  | Горняков | 12 |
|  |  | Горняков | 13 |
|  |  | Горняков | 14 |
|  |  | Горняков | 16 |
|  |  | Горняков | 2 |
|  |  | Горняков | 20 |
|  |  | Горняков | 22 |
|  |  | Горняков | 25 |
|  |  | Горняков | 3 |
|  |  | Горняков | 30 |
|  |  | Горняков | 32 |
|  |  | Горняков | 34 |
|  |  | Горняков | 4 |
|  |  | Горняков | 42 |
|  |  | Горняков | 44 |
|  |  | Горняков | 46 |
|  |  | Горняков | 48 |
|  |  | Горняков | 5 |
|  |  | Горняков | 6 |
|  |  | Горняков | 7 |
|  |  | Горняков | 8 |
|  |  | Горняков | 9 |
|  |  | Заводской | 11 |
|  |  | Заводской | 23 |
|  |  | Заводской | 6 |
|  |  | Корбалихинский | 10 |
|  |  | Корбалихинский | 11 |
|  |  | Корбалихинский | 16 |
|  |  | Корбалихинский | 5 |
|  |  | Корбалихинский | 9 |
|  |  | Корболихинский | 19 |
|  |  | Корболихинский | 18 |
|  |  | Подгорная | 13 |
|  |  | Подгорная | 19 |
|  |  | Подгорная | 21 |
|  |  | Подгорная | 25 |
|  |  | Подгорная | 26 |
|  |  | Подгорная | 27 |
|  |  | Подгорная | 29,1 |
|  |  | Подгорная | 29,2 |
|  |  | Подгорная | 30 |
|  |  | Подгорная | 31 |
|  |  | Подгорная | 33 |
|  |  | Подгорная | 35 |
|  |  | Подгорная | 36 |
|  |  | Подгорная | 41 |
|  |  | Подгорная | 45 |
|  |  | Северный | 1 |
|  |  | Северный | 3 |
|  |  | Юридические лица: |  |
|  |  | МБДОУ Змиен. дет. сад "Березка", Волкова 78 |  |
|  |  | МБДОУ Змеин. дет.сад "Улыбка",ул.Крупской,41 |  |
|  |  | ЦСПСД, ул.Крупской 41 |  |
|  |  | ООО "Сервис-энерго+" Заводской,4а |  |
|  | Отопительная котельная №11 | Физические лица: |  |
|  |  | 40 лет Октября | 13 |
|  |  | 40 лет Октября | 14а |
|  |  | 40 лет Октября | 16 |
|  |  | 40 лет Октября | 19 |
|  |  | 40 лет Октября | 21 |
|  |  | 40 лет Октября | 24 |
|  |  | 40 лет Октября | 24а |
|  |  | 40 лет Октября | 25 |
|  |  | 40 лет Октября | 28 |
|  |  | 40 лет Октября | 30 |
|  |  | 40 лет Октября | 32 |
|  |  | 40 лет Октября | 33 |
|  |  | 40 лет Октября | 35 |
|  |  | 40 лет Октября | 39 |
|  |  | 40 лет Октября | 41/1 |
|  |  | 40 лет Октября | 41/2 |
|  |  | 40 лет Октября | 43 |
|  |  | 40 лет Октября | 45 |
|  |  | 40 лет Октября | 47 |
|  |  | 40 лет Октября | 49 |
|  |  | 40 лет Октября | 51 |
|  |  | 40 лет Октября | 53 |
|  |  | 40 лет Октября | 6кв2 |
|  |  | 40 лет Октября | 6кв1 |
|  |  | 40 лет Октября | 8кв1 |
|  |  | 40 лет Октября | 8кв2 |
|  |  | Ленина | 37 |
|  |  | Юридические лица: |  |
|  |  | ОСБ 2313, Ленина31 |  |
|  |  | ЧП Пчёлкина, Ленина 35 |  |
|  |  | ЧП Новиков, Ленина 35 |  |
|  |  | ЧП Латышков, Ленина 35 |  |
|  |  | ДОД ДЮЦ, Пугачева 2 |  |
|  |  | МБОУ Змеиног.дет.сад"Огонек", Ленина 33 |  |
|  |  | ОАО "Рубин", Ленина 39 |  |
|  |  | ООО"Строймаркет"ул. Ленина 43 |  |
|  |  | Росбанк, Ленина 41А |  |
|  |  | Управление суддепартамента, Ленина 41 |  |
|  |  | Упр. Алт. кр. по обеспечению деяте-ти мировых судей, Ленина 41 |  |
|  |  | Школа с углу. изуч, Барнаульский тракт 46 |  |
|  | Отопительная котельная №12 | Физические лица: |  |
|  |  | Юбилейная | 1,10 |
|  |  | Юбилейная | 1,2 |
|  |  | Юбилейная | 3,1 |
|  |  | Юбилейная | 3,2 |
|  |  | Юбилейная | 5 |
|  |  | Геофизиков | 1 |
|  |  | Геофизиков | 11 |
|  |  | Геофизиков | 3 |
|  |  | Геофизиков | 7 |
|  |  | Достоевского | 5 |
|  |  | Геофизиков | 9 |
|  |  | Молодежная | 1 |
|  |  | Молодежная | 2 |
|  |  | Новая | 1 |
|  |  | Новая | 2 |
|  |  | Новая | 3 |
|  |  | Новая | 4кв.1 |
|  |  | Новая | 6 |
|  |  | Фролова | 13 |
|  |  | Фролова | 14 |
|  |  | Фролова | 15 |
|  |  | Фролова | 17 |
|  |  | Фролова | 19 |
|  |  | Фролова | 21 |
|  |  | Фролова | 23 |
|  |  | Фролова | 25 |
|  |  | Фролова | 27 |
|  |  | Фролова | 29 |
|  |  | Фролова | 31 |
|  |  | Юридические лица: |  |
|  |  | ЦРБ, ул.Фролова 18 |  |
|  |  | ЦРБ, (Хоз.корпус) ул.Фролова 18 |  |
|  |  | ЦРБ поликлиника , ул. Фролова 18 |  |
|  |  | ТГГП, Фролова 16 |  |
|  |  | ОАО "Меркурий", Геофизиков 7а |  |
|  | Отопительная котельная №14 | Физические лица: |  |
|  |  | Шумакова | 10кв1,2,4 |
|  |  | Шумакова | 10кв3 |
|  |  | Горный переулок | 9 |
|  |  | пер. Горный | 13 |
|  |  | Юридические лица: |  |
|  |  | Комитет по культуре, Шумакова 4а |  |
|  |  | Центр кинодосуга Шумакова,4 |  |
|  |  | Администрация р-на, Шумакова 4 |  |
|  |  | Библиотека, Ленина 5 |  |
|  |  | Музыкальная школа, Ленина 7 |  |
|  |  | Россгосстрах, Шумакова 2 |  |
|  |  | Комитет по образованию р-на, Шумакова 3 |  |
|  |  | Детско-юнош. центр(гараж), Ленина,15 |  |
|  |  | ЧП Морозов, Шумакова 5а |  |
|  |  | Прокуратура, Шумакова 12 |  |
|  |  | Центр занятости, Ленина 9 |  |
|  |  | ФГБОУ ВПО "АГТУ им.Ползунова"Шумакова5 |  |
|  |  | Современная народная библиотека Шумакова 5 |  |
|  |  | МБУК "ЦБ" г.Змеиногорска (Центр.библиотека) Шумакова 5 |  |
|  |  | Адм.г.Змеиногорска Шумакова 5 |  |
|  |  | ИП Чеснокова, Горный 5 |  |
|  |  | ЧП Трубавина, пер. Горный 1а |  |
|  |  | ГУ Управл.пенсион.Фонда в г. Змеиного. и Змеин.район. Горный 7 |  |
|  |  | ЦРБ, Семипалатинская 10 |  |
|  |  | Гунькин,Семипалатинская,3 |  |
|  |  | МБОУ ДОД ДЮСШ,Семипалатинская,3 |  |
|  |  | ИП Косенков, Горный,3 |  |
|  |  | ЧП Русакова, Семипалатинская 3 |  |
|  |  | ЧП Агеев, Шумакова 11 |  |
|  |  | РУПФС "Почта России", Шумакова 9 |  |
|  |  | ОАО "Ростелеком" ул. Шумакова,9 |  |
|  |  | Змеиногорское райпо, Ленина 1 |  |
|  |  | ООО "Сибирячка" Горный,1 |  |
|  |  | ЧП Рожков, Щорса 2а |  |
|  |  | ГДК, Ленина 3 |  |
|  |  | МОУ ДОД "Район. Детская худ.школа" |  |
|  | Отопительная котельная №15 | Юридические лица: |  |
|  |  | МБДОУ "Колокольчик" ул. К.Маркса 6 |  |
|  | Отопительная котельная №16 | Физические лица: |  |
|  |  | Л.Толстого | 13 |
|  |  | Л.Толстого | 2 |
|  |  | Л.Толстого | 7 |
|  |  | Юридические лица: |  |
|  |  | Коррекционная школа-интернат, ул. Л.Толстого ,10 |  |
|  |  | Мария-Ра, ул. Некрасова,15 |  |
|  | Отопительная котельная №17 | Физические лица: |  |
|  |  | Достоевского | 2 |
|  |  | Достоевского | 3 |
|  |  | Достоевского | 5 |
|  |  | Достоевского | 7 |
|  |  | Достоевского | 6 |
|  |  | Достоевского | 8 |
|  |  | Достоевского | 9 |
|  |  | Л.Толстого | 14 |
|  |  | Л.Толстого | 16 |
|  |  | Л.Толстого | 20 |
|  |  | Л.Толстого | 22 |
|  |  | Л.Толстого | 23 |
|  |  | Л.Толстого | 25 |
|  |  | Л.Толстого | 26 |
|  |  | Л.Толстого | 28 |
|  |  | Л.Толстого | 31 |
|  |  | Л.Толстого | 32 |
|  |  | Л.Толстого | 35 |
|  |  | Л.Толстого | 36 |
|  |  | Л.Толстого | 41 |
|  |  | пер. Янтарный | 6 |
|  |  | пер. Янтарный | 2 |
|  |  | пер. Янтарный | 4 |
|  |  | Фрунзе | 57 |
|  |  | Фрунзе | 59 |
|  |  | Юридические лица: |  |
|  |  | «Гостиница», Л.Толстого,33 |  |
|  |  | «Мебельный салон», ул. Л. Толстого,33а |  |
|  | Отопительная котельная №19 | Физические лица: |  |
|  |  | Калашникова | 10 |
|  |  | Калашникова | 11 |
|  |  | Калашникова | 12 |
|  |  | Калашникова | 13 |
|  |  | Калашникова | 15 |
|  |  | Калашникова | 17 |
|  |  | Калашникова | 18 |
|  |  | Калашникова | 19 |
|  |  | Калашникова | 2 |
|  |  | Калашникова | 21 |
|  |  | Калашникова | 23 |
|  |  | Калашникова | 3 |
|  |  | Калашникова | 4 |
|  |  | Калашникова | 5 |
|  |  | Калашникова | 6 |
|  |  | Калашникова | 7 |
|  |  | Калашникова | 8 |
|  |  | Калашникова | 9 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 10 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 11 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 14 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 16 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 17 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 18 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 19 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 2 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 20 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 21 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 22 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 26 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 4 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 7 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 8 |
|  |  | Пл.Разведчиков | 9 |
|  |  | Юридические лица: |  |
|  |  | ОАО "Рудно-Алтайская экспедиция", пл.Разведчиков, 12 |  |
|  |  | ОАО "Меркурий", ул. Мельничная, 2 |  |
|  |  | ИП Киреев, пл. Разведчиков, 5 |  |

Рис.2.4.1. Зоны действия источников тепловой энергии на территории МО г. Змеиногорск

В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых централизованными источниками тепла, в основном, многоквартирные жилые дома, а также социально значимые объекты- школы, детские сады, почтовые отделения, дом культуры, магазины, больницы, а также администрации.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию и технологические нужды. Результаты расчета тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии сведены в табл. 2.5.1.

Таблица 2.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным

МО г. Змеиногорск

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | Вентиляция | Технология |
| 1 | №1 г.Змеиногорска | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 |
| 2 | №2 г.Змеиногорска | 0,30 | 0,30 | 0 | 0 |
| 3 | №3 г.Змеиногорска | 0,31 | 0,31 | 0 | 0 |
| 4 | №4 г.Змеиногорска | 0,42 | 0,42 | 0 | 0 |
| 5 | №5 г.Змеиногорска | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 |
| 7 | №7 г.Змеиногорска присоединены к кот № 14 |  |  | 0 | 0 |
| 8 | №8 г.Змеиногорска | 0,10 | 0,10 | 0 | 0 |
| 9 | №9 г.Змеиногорска | 0,49 | 0,49 | 0 | 0 |
| 10 | №10 г.Змеиногорска | 0,52 | 0,52 | 0 | 0 |
| 11 | №11 г.Змеиногорска | 0,48 | 0,48 | 0 | 0 |
| 12 | №12 г.Змеиногорска | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 |
| 13 | №14 г.Змеиногорска | 0,57 | 0,57 | 0 | 0 |
| 14 | №15 г.Змеиногорска | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 |
| 15 | №16 г.Змеиногорска | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 |
| 16 | №17 г.Змеиногорска | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 |
| 18 | №19 г.Змеиногорска | 0,42 | 0,42 | 0 | 0 |
|  | Итого | 4,53 | 4,53 | 0 | 0 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах  действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы котельных, представлены в табл. 2.6.1 – 2.6.3.

Таблица 2.6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО г.Змеиногорск

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто. Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Потери теплоносителей, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 г.Змеиногорск | 1.03 | 1.03 | 0.01 | 1.02 | 0.18 | 0.84 | 18 | 0.03 | 12.6 |
| 2 | №2 г.Змеиногорск | 1.38 | 1.38 | 0.02 | 1.36 | 0.3 | 1.06 | 23 | 0.06 | 16.6 |
| 3 | №3 г.Змеиногорска | 1.76 | 1.76 | 0.02 | 1.74 | 0.31 | 1.43 | 19 | 0.13 | 29.3 |
| 4 | №4 г.Змеиногорск | 2.84 | 2.84 | 0.02 | 2.82 | 0.42 | 2.4 | 15 | 0.05 | 11.0 |
| 5 | №5 г.Змеиногорск | 0.69 | 0.69 | 0.01 | 0.68 | 0.03 | 0.65 | 6 | 0.05 | 63.4 |
| 6 | №7 г.Змеиногорск | 1.22 | 1.22 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 7 | №8 г.Змеиногорск | 1.63 | 1.63 | 0.01 | 1.62 | 0.1 | 1.52 | 7 | 0.08 | 44.2 |
| 8 | №9 г.Змеиногорск | 2.37 | 2.37 | 0.02 | 2.35 | 0.49 | 1.86 | 22 | 0.22 | 31.4 |
| 9 | №10 г.Змеиногорск | 2.06 | 2.06 | 0.02 | 2.04 | 0.52 | 1.52 | 26 | 0.28 | 34.8 |
| 10 | №11 г.Змеиногорск | 3.14 | 3.14 | 0.02 | 3.12 | 0.48 | 2.64 | 16 | 0.22 | 31.1 |
| 11 | №12 г.Змеиногорск | 2.75 | 2.75 | 0.01 | 2.74 | 0.34 | 2.4 | 13 | 0.03 | 7.4 |
| 12 | №14 г.Змеиногорск | 1.38 | 1.38 | 0.01 | 1.37 | 0.57 | 0.8 | 42 | 0.16 | 22.0 |
| 13 | №15 г.Змеиногорск | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.15 | 0.04 | 0.11 | 31 | 0.04 | 50.0 |
| 14 | №16 г.Змеиногорск | 1.03 | 1.03 | 0.01 | 1.02 | 0.16 | 0.86 | 17 | 0.06 | 26.1 |
| 15 | №17 г.Змеиногорск | 1.38 | 1.38 | 0.01 | 1.37 | 0.16 | 1.21 | 12 | 0.15 | 48.6 |
| 16 | №19 г.Змеиногорск | 2.29 | 2.29 | 0.02 | 2.27 | 0.42 | 1.85 | 19 | 0.14 | 24.9 |
|  | Итого | 27.11 | 27.11 | 0.22 | 25.67 | 4.52 | 21.15 |  | 1.69 |  |

Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных г. Змеиногорск

| № п/п | Котельная |  | Производство тепловой энергии, Гкал/год |  | Собственные нужды котельной, Гкал/год |  | Потери тепловой энергии, Гкал/год |  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | №1 г.Змеиногорск |  | 1088,2 |  | 36,6 |  | 137,2 |  | 914,4 | 0 |
| 2 | №2 г.Змеиногорск |  | 1867,4 |  | 48,9 |  | 311,8 |  | 1506,7 | 0 |
| 3 | №3 г.Змеиногорск |  | 2285,2 |  | 58,1 |  | 671,7 |  | 1555,4 | 0 |
| 4 | №4 г.Змеиногорск |  | 2480,8 |  | 74,8 |  | 265,6 |  | 2140,4 | 0 |
| 5 | №5 г.Змеиногорск |  | 586,26 |  | 18,1 |  | 265,5 |  | 302,66 | 140,16 |
| 6 | №7 г.Змеиногорск переключены к кот. № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | №8 г.Змеиногорск |  | 978,0 |  | 42,5 |  | 406,2 |  | 529,3 | 0 |
| 8 | №9 г.Змеиногорск |  | 3714,4 |  | 91,7 |  | 1154 |  | 2468,7 | 0 |
| 9 | №10 г.Змеиногорск |  | 4172,5 |  | 104,6 |  | 1425 |  | 2642,9 | 0 |
| 10 | №11 г.Змеиногорск |  | 3679,7 |  | 94,9 |  | 1132 |  | 2452,8 | 0 |
| 11 | №12 г.Змеиногорск |  | 1920,4 |  | 56,4 |  | 139,8 |  | 1724,2 | 0 |
| 12 | №14 г.Змеиногорск |  | 3826,4 |  | 88,8 |  | 830,3 |  | 2907,3 | 0 |
| 13 | №15 г.Змеиногорск |  | 150,2 |  | 6,8 |  | 12,2 |  | 131,2 | 0 |
| 14 | №16 г.Змеиногорск |  | 1142,4 |  | 39,3 |  | 289,9 |  | 813,2 | 0 |
| 15 | №17 г.Змеиногорск |  | 1644,4 |  | 45,1 |  | 785,3 |  | 814,0 | 0 |
| 16 | №19 г.Змеиногорск |  | 2905,7 |  | 73,2 |  | 715,1 |  | 2117,4 | 0 |
|  | Итого |  | 32441,96 |  | 879,8 |  | 8541,6 |  | 23020,56 | 140,16 |
| Таблица.2.6.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование котельной |  | Всего, Гкал |  | Население, Гкал |  | Бюджет, Гкал |  | Прочие, Гкал |  |  |
| Котельная №1 г.Змеиногорск |  | 914,4 |  | 257,43 |  | 615,78 |  | 41,16 |  |  |
| Котельная №2 г.Змеиногорск |  | 1506,7 |  | 1062,15 |  | 444,59 |  |  |  |  |
| Котельная №3 г.Змеиногорск |  | 1555,4 |  | 1039,17 |  | 445,91 |  | 70,31 |  |  |
| Котельная №4 г.Змеиногорск |  | 2140,4 |  | 1853,62 |  | 42,33 |  | 244,44 |  |  |
| Котельная №5 г.Змеиногорск |  | 162,5 |  | 102,65 |  | 0,0 |  | 59,90 |  |  |
| Котельная №7 г.Змеиногорск переключены к кот. № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 г.Змеиногорск |  | 529,3 |  | 406,82 |  | 98,51 |  | 23,88 |  |  |
| Котельная №9 г.Змеиногорск |  | 2468,7 |  | 2328,49 |  | 11,56 |  | 128,57 |  |  |
| Котельная №10 г.Змеиногорск |  | 2642,9 |  | 1627,64 |  | 595,61 |  | 419,66 |  |  |
| Котельная №11 г.Змеиногорск |  | 2452,8 |  | 610,45 |  | 1352,94 |  | 489,4 |  |  |
| Котельная №12 г.Змеиногорск |  | 1724,2 |  | 555,36 |  | 1108,78 |  | 60,02 |  |  |
| Котельная №14 г.Змеиногорск |  | 2907,3 |  | 71,72 |  | 1876,83 |  | 958,82 |  |  |
| Котельная №15 г.Змеиногорск |  | 131,2 |  | 0,00 |  | 131,2 |  | 0 |  |  |
| Котельная №16 г.Змеиногорск |  | 813,2 |  | 239,4 |  | 386,16 |  | 187,64 |  |  |
| Котельная №17 г.Змеиногорск |  | 814,0 |  | 749,49 |  | 0,0 |  | 64,53 |  |  |
| Котельная №19 г.Змеиногорск |  | 2117,4 |  | 1337,36 |  | 0,0 |  | 780,07 |  |  |
| ИТОГО |  | 22880,4 |  | 12241,76 |  | 7110,2 |  | 3528,39 |  |  |

Дефицит тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО г. Змеиногорск не выявлено.

Часть 7. Балансы теплоносителя

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии приведены в табл. 2.7.1.

Таблица. 2.7.1. Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Расход сетевой воды, м3/ч | Производительность водоподготовительных установок в нормальном режиме, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 г.Змеиногорск | 1.03 | 0.18 | 18 | 0.02 | 0 |
| 2 | №2 г.Змеиногорск | 1.38 | 0.3 | 23 | 0.04 | 0 |
| 3 | №3 г.Змеиногорск | 1.76 | 0.31 | 19 | 0.10 | 0 |
| 4 | №4 г.Змеиногорск | 2.84 | 0.42 | 15 | 0.01 | 0 |
| 5 | №5 г.Змеиногорск | 0.69 | 0.03 | 6 | 0.01 | 0 |
| 6 | №7 г.Змеиногорск | 1.22 |  | 0 |  |  |
| 7 | №8 г.Змеиногорск | 1.63 | 0.1 | 7 | 0.02 | 0 |
| 8 | №9 г.Змеиногорск | 2.37 | 0.49 | 22 | 0.08 | 0 |
| 9 | №10 г.Змеиногорск | 2.06 | 0.52 | 26 | 0.09 | 0 |
| 10 | №11 г.Змеиногорск | 3.14 | 0.48 | 16 | 0.16 | 0 |
| 11 | №12 г.Змеиногорск | 2.75 | 0.34 | 13 | 0.01 | 0 |
| 12 | №14 г.Змеиногорск | 1.38 | 0.57 | 42 | 0.08 | 0 |
| 13 | №15 г.Змеиногорск | 0.16 | 0.04 | 31 | 0.03 | 0 |
| 14 | №16 г.Змеиногорск | 1.03 | 0.16 | 17 | 0.02 | 0 |
| 15 | №17 г.Змеиногорск | 1.38 | 0.16 | 12 | 0.09 | 0 |
| 16 | №19 г.Змеиногорск | 2.29 | 0.42 | 19 | 0.04 | 0 |
|  | Итого | 27.11 | 4.52 |  | 0.82 |  |

Таблица. 2.7.2. Определение количества воды на выработку теплоты

| № п/п | Котельная | Объем воды на разовое заполнение тепловой сети, м3 | Объем воды на разовое заполнение системы отопления потребителей, м3 | Объем воды на разовое заполнение системы теплоснабжения, м3 | Объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3/ч | Общее количество воды для годовой выработки тепла, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 г.Змеиногорск | 5.47 | 3.52 | 8.99 | 0.02 | 334.90 |
| 2 | №2 г.Змеиногорск | 14.18 | 5.80 | 19.98 | 0.04 | 496.31 |
| 3 | №3 г.Змеиногорск | 34.93 | 5.99 | 40.92 | 0.10 | 821.99 |
| 4 | №4 г.Змеиногорск | 3.83 | 8.24 | 12.07 | 0.01 | 332.95 |
| 5 | №5 г.Змеиногорск | 3.83 | 1.17 | 4.99 | 0.01 | 299.78 |
| 6 | №7 г.Змеиногорск |  |  |  |  |  |
| 7 | №8 г.Змеиногорск | 6.59 | 2.04 | 8.62 | 0.02 | 380.12 |
| 8 | №9 г.Змеиногорск | 26.50 | 9.51 | 36.01 | 0.08 | 749.17 |
| 9 | №10 г.Змеиногорск | 28.89 | 10.14 | 39.03 | 0.09 | 797.98 |
| 10 | №11 г.Змеиногорск | 55.00 | 9.48 | 64.48 | 0.16 | 1201.58 |
| 11 | №12 г.Змеиногорск | 2.51 | 6.64 | 9.15 | 0.01 | 309.44 |
| 12 | №14 г.Змеиногорск | 26.36 | 11.20 | 37.56 | 0.08 | 709.83 |
| 13 | №15 г.Змеиногорск | 0.10 | 0.5 | 0.40 | 0.03 | 123,59 |
| 14 | №16 г.Змеиногорск | 5.93 | 3.13 | 9.06 | 0.02 | 341.00 |
| 15 | №17 г.Змеиногорск | 30.70 | 3.13 | 33.83 | 0.09 | 762.05 |
| 16 | №19 г.Змеиногорск | 12.57 | 8.15 | 20.73 | 0.04 | 496.31 |
|  | Итого | 257.38 | 88.64 | 346.02 | 0.82 | 8157.0 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием видов и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.1.

Таблица 2.8.1. Топливный баланс источников тепловой энергии МО г. Змеиногорска

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты ( основные) | Вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Расход условного топлива на выработку тепла, т у. т/год | Расход натурального топлива на выработку тепла. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 г.Змеиногорск | КВр-0,6 водогрейный (2 шт.) | Уголь | 1088,2 | 256.4 | 412.9 |
| 2 | №2 г.Змеиногорск | КВр-0,8 водогрейный (2 шт.) | Уголь | 1867,4 | 423.0 | 681.1 |
| 3 | №3 г.Змеиногорск | КВр-0,8 водогрейный (1шт.), КВр-1,25 (1 шт.) | Уголь | 2285,2 | 509.4 | 820.2 |
| 4 | №4 г.Змеиногорск | КВр-1,0 водогрейный (3шт.) | Уголь | 2480,8 | 588.2 | 947.2 |
| 5 | №5 г.Змеиногорск | КВ-0,7 водогрейный (2 шт.) | Уголь | 586,26 | 139.0 | 223.8 |
| 6 | №7 г.Змеиногорск | НР-18 водогрейный (3шт.) | Уголь |  |  |  |
| 7 | №8 г.Змеиногорск | НР-18 водогрейный (3 шт.) | Уголь | 978,0 | 221.9 | 357.3 |
| 8 | №9 г.Змеиногорск | КВр-0,8 водогрейный (2 шт.), КВр-1,16 (1 шт.) | Уголь | 3714,4 | 828.7 | 1334.4 |
| 9 | №10 г.Змеиногорск | КВр-0,8 водогрейный (3 шт.) | Уголь | 4172,5 | 910.9 | 1466.8 |
| 10 | №11 г.Змеиногорск | КВр-0,8 водогрейный (3шт.),КВ-1,25 (1 шт.) | Уголь | 3679,7 | 826.8 | 1331.4 |
| 11 | №12 г.Змеиногорск | НР-18 водогрейный (3 шт.), КВр-1,25 (1 шт.) | Уголь | 1920,4 | 430.0 | 692.4 |
| 12 | №14 г.Змеиногорск | НР-18 водогрейный (2 шт.) | Уголь | 3826,4 | 867.8 | 1397.5 |
| 13 | №15г.Змеиногорск | НР-18 водогрейный (1 шт.) | Уголь | 150,2 | 33.0 | 55.2 |
| 14 | №16 г.Змеиногорск | КВр-0,6 водогрейный (2 шт.) | Уголь | 1142,4 | 273.6 | 440.6 |
| 15 | №17 г.Змеиногорск | КВр-0,6 водогрейный (2 шт.) | Уголь | 1644,4 | 361.6 | 582.3 |
| 16 | №19 г.Змеиногорска | КВр-0,8 водогрейный (3 шт.) | Уголь | 2905,7 | 657.6 | 1058.9 |
|  | Итого |  |  | 32441,96 | 7327.8 | 11802.0 |

При составлении топливного баланса принимается низшая теплота сгорания топлива:

Для контроля экономичности работы котельных и возможности сопоставления плановых показателей с отчетными потребность в топливе и удельные расходы топлива представлены в расчете на выработку теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной.

Потребность в топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, приведена в табл. 2.8.2.

Таблица 2.8.2. Топливный баланс источников тепловой энергии МО г. Змеиногорск

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты ( основные) | Вид основного топлива | Количество теплоты, отпускаемой в тепловую сеть. Гкал/год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, кг у. т./Гкал | Потребность в условном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т у. т./год | Потребность в натуральном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 г.Змеиногорск | КВр-0,6 водогрейный (2 шт.) | Уголь | 1051.6 | 235.6 | 256.4 | 412.9 |
| 2 | №2 г.Змеиногорск | КВр-0,8 водогрейный (2 шт.) | Уголь | 1818.5 | 226.5 | 423.0 | 681.1 |
| 3 | №3 г.Змеиногорск | КВр-0,8 водогрейный (1шт.), КВр-1,25 (1 шт.) | Уголь | 2227.1 | 222.9 | 509.4 | 820.2 |
| 4 | №4 г.Змеиногорск | КВр-1,0 водогрейный (3шт.) | Уголь | 2406 | 237.1 | 588.2 | 947.2 |
| 5 | №5 г.Змеиногорск | КВ-0,7 водогрейный (2 шт.) | Уголь | 568.16 | 237.1 | 139.0 | 223.8 |
| 6 | №7 г.Змеиногорск | НР-18 водогрейный (3шт.) | Уголь | 0 |  |  |  |
| 7 | №8 г.Змеиногорск | НР-18 водогрейный (3 шт.) | Уголь | 935.5 | 226.9 | 221.9 | 357.3 |
| 8 | №9 г.Змеиногорск | КВр-0,8 водогрейный (2 шт.), КВр-1,16 (1 шт.) | Уголь | 3622.7 | 223.1 | 828.7 | 1334.4 |
| 9 | №10 г.Змеиногорск | КВр-0,8 водогрейный (3 шт.) | Уголь | 4067.9 | 218.3 | 910.9 | 1466.8 |
| 10 | №11 г.Змеиногорск | КВр-0,8 водогрейный (3шт.),КВ-1,25 (1 шт.) | Уголь | 3584.8 | 224.7 | 826.8 | 1331.4 |
| 11 | №12 г.Змеиногорск | НР-18 водогрейный (3 шт.), КВр-1,25 (1 шт.) | Уголь | 1864 | 223.9 | 430.0 | 692.4 |
| 12 | №14 г.Змеиногорск | НР-18 водогрейный (2 шт.) | Уголь | 3737.6 | 226.8 | 867.8 | 1397.5 |
| 13 | №15 г.Змеиногорск | НР-18 водогрейный (1 шт.) | Уголь | 143.4 | 210.08 | 33.0 | 55.2 |
| 14 | №16 г.Змеиногорск | КВр-0,6 водогрейный (2 шт.) | Уголь | 1103.1 | 239.5 | 273.6 | 440.6 |
| 15 | №17 г.Змеиногорск | КВр-0,6 водогрейный (2 шт.) | Уголь | 1599.3 | 219.9 | 361.6 | 582.3 |
| 16 | №19 г.Змеиногорск | КВр-0,8 водогрейный (3 шт.) | Уголь | 2832.5 | 226.3 | 657.6 | 1058.9 |
|  | Итого |  |  | 31562.2 |  | 7327.8 | 11802.0 |

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых рганизаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в табл. 2.9.1.

Таблица 2.9.1.Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

ООО «АТСЗМЕИНОГОРСК»

| Наименование организации | ООО «АТСЗМЕИНОГОРСК» |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования (городской округ/муниципальный район) | г. Змеиногорск |
| Юридический адрес | 658480 Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Ф.Лелеснова, 6 |
| Почтовый адрес | 658480 Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Ф.Лелеснова, 6 |
| Ф.И.О руководителя | Иванилов Александр Валентинович |
| ИНН | 2206004718 |
| КПП | 220601001 |

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период

| № п\п | Наименование | Районные тепловые сети | Городские тепловые сети | МУП ЖКХ | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 43 972,47 | 54 978,90 | 13 796,90 | 112 748,27 |
| 1.1. | Энергетические ресурсы | 24 416,10 | 29 408,37 | 2 486,83 | 56 311,30 |
| 1.1.1. | топливо | 21 351,29 | 26 444,07 | 0,00 | 47 795,36 |
| 1.1.2. | электроэнергия | 2 283,54 | 2 792,97 | 2 163,44 | 7 239,95 |
| 1.1.3. | вода | 781,27 | 171,33 | 323,39 | 1 275,99 |
| 2.1 | Неподконтрольные расходы | 3 878,87 | 5 441,51 | 1 656,23 | 10 976,61 |
| 2.1.2 | арендная плата | 0,00 | 793,87 | 133,95 | 927,82 |
| 2.1.3 | Расходы на оплату налогов: | 130,23 | 129,38 | 0,00 | 259,61 |
|  | ПДВ | 75,62 | 77,97 |  | 153,59 |
|  | Транспортный налог | 54,61 | 51,41 |  | 106,02 |
| 2.1.6 | Отчисления на соц. Нужды | 3 748,64 | 4 518,26 | 1 522,28 | 9 789,18 |
| 3.1 | Прибыль | 1 700,34 | 2 133,42 | 1 263,46 | 5 097,22 |
|  | прибыль соц. характера | 212,55 | 265,79 | 106,00 | 584,34 |
|  | предпринимательская | 1 045,14 | 1 320,07 |  | 2 365,21 |
|  | налог на прибыль | 442,65 | 547,56 | 1 157,46 | 2 147,67 |
|  | % за кредит |  |  |  |  |
| 4.1 | Результаты деятельности до перехода |  |  | -33 768,88 | -33 768,88 |
| 5.1 | Базовый уровень операционных расходов | 13 977,16 | 17 995,60 | 8 390,38 | 40 363,14 |
|  | сырье и материалы | 1 393,94 | 2 210,57 | 3 298,51 | 6 903,02 |
|  | з/плата | 12 412,70 | 14 961,12 | 5 040,68 | 32 414,50 |
|  | услуги банка | 63,85 | 793,38 | 51,19 | 908,42 |
|  | служебные командировки | 19,71 | 30,53 |  | 50,24 |
|  | иные расходы | 86,96 |  |  | 86,96 |
|  | Полезный отпуск, Гкал |  |  |  | 41 867,56 |
|  | Тариф средневзвешенный |  |  |  | 1 886,41 |
|  | с 01.01.2016 |  |  |  | 1 721,96 |
|  | с 01.07.2016 |  |  |  | 2 050,86 |

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет приведена в табл. 2.10.1.

Таблица 2.10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, территории МО г. Змеиногорск

| № п/п | Теплоснабжающая организация | 01.01.2013-19.03.2014 | 20.03.2014-30.06.2015 | 01.07.2015-31.12.2015 | 01.01.2016-30.06.2016 | 30.06.2016-31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Теплоком-3», ООО «МУП ЖКХ» | 1764,68 | 1544,51 | 1721,96 | 1721,96 | 2050,86 |
|  | % роста |  |  |  |  |  |

Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения, городского округа

Таблица 2.11.1. Категории тепловой мощности котельных МО г. Змеиногорск

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных то тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 г.Змеиногорск | 1.02 | 0.18 | 18 | умеренно централизованные |
| 2 | №2 г.Змеиногорск | 1.36 | 0.3 | 23 | умеренно централизованные |
| 3 | №3 г.Змеиногорск | 1.74 | 0.31 | 19 | умеренно централизованные |
| 4 | №4 г.Змеиногорск | 2.82 | 0.42 | 15 | умеренно централизованные |
| 5 | №5 г.Змеиногорск | 0.68 | 0.03 | 6 | умеренно централизованные |
| 6 | №7 г.Змеиногорск |  |  | 0 |  |
| 7 | №8 г.Змеиногорск | 1.62 | 0.1 | 7 | умеренно централизованные |
| 8 | №9 г.Змеиногорск | 2.35 | 0.49 | 22 | умеренно централизованные |
| 9 | №10 г.Змеиногорск | 2.04 | 0.52 | 26 | умеренно централизованные |
| 10 | №11 г.Змеиногорск | 3.12 | 0.48 | 16 | умеренно централизованные |
| 11 | №12 г.Змеиногорск | 2.74 | 0.34 | 13 | умеренно централизованные |
| 12 | №14 г.Змеиногорск | 1.37 | 0.57 | 42 | умеренно централизованные |
| 13 | №15 г.Змеиногорск | 0.15 | 0.04 | 31 | умеренно централизованные |
| 14 | №16 г.Змеиногорск | 1.02 | 0.16 | 17 | умеренно централизованные |
| 15 | №17 г.Змеиногорск | 1.37 | 0.16 | 12 | умеренно централизованные |
| 16 | №19 г.Змеиногорск | 2.27 | 0.42 | 19 | умеренно централизованные |
|  | Итого | 25.67 | 4.52 |  |  |

Котельные №№ 4,5,8,12,17 имеют минимальный процент загрузки.

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в МВт к протяженности сети в км.

Таблица 2.11.2. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО г.Змеиногорск

| № п/п | Система теплоснабжения | Длина трубопроводов теплосети, км | Материальная характеристика трубопроводов теплосети, м*м | Подключенная нагрузка по договорам, МВт | Тепловая мощность котельных нетто. МВт/км | Тепловая напряженность по нагрузке, МВт/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 г.Змеиногорск | 0,672 | 104,24 | 0,21 | 1,76 | 0,31 |
| 2 | №2 г.Змеиногорск | 1,502 | 243,38 | 0,35 | 1,05 | 0,23 |
| 3 | №3 г.Змеиногорск | 1,621 | 345,87 | 0,36 | 1,25 | 0,22 |
| 4 | №4 г.Змеиногорск | 0,735 | 97,74 | 0,49 | 4,46 | 0,66 |
| 5 | №5 г.Змеиногорск | 0,820 | 97,68 | 0,03 | 0,96 | 0,04 |
| 6 | №7 г.Змеиногорск |  |  | 0,00 |  |  |
| 7 | №8 г.Змеиногорск | 1,183 | 160,11 | 0,12 | 1,59 | 0,10 |
| 8 | №9 г.Змеиногорск | 3,226 | 489,13 | 0,57 | 0,85 | 0,18 |
| 9 | №10 г.Змеиногорск | 4,066 | 595,17 | 0,60 | 0,58 | 0,15 |
| 10 | №11 г.Змеиногорск | 2,281 | 615,15 | 0,56 | 1,59 | 0,24 |
| 11 | №12 г.Змеиногорск | 1,760 | 56,4 | 0,40 | 1,81 | 0,22 |
| 12 | №14 г.Змеиногорск | 2,085 | 380,19 | 0,66 | 0,76 | 0,32 |
| 13 | №15 г.Змеиногорск | 0,020 | 7,05 | 0,05 | 8,72 | 2,33 |
| 14 | №16 г.Змеиногорск | 0,812 | 119,03 | 0,19 | 1,46 | 0,23 |
| 15 | №17 г.Змеиногорск | 1,850 | 379,98 | 0,19 | 0,86 | 0,10 |
| 16 | №19 г.Змеиногорск | 2,038 | 287,81 | 0,49 | 1,30 | 0,24 |
|  |  |  |  | 5,26 |  |  |

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

## Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня тепла на цели теплоснабжения представлены в табл. 2.11.1. Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 г.Змеиногорск | 0.18 | 914,4 |
| 2 | №2 г.Змеиногорск | 0.3 | 1506,7 |
| 3 | №3 г.Змеиногорск | 0.31 | 1555,4 |
| 4 | №4 г.Змеиногорск | 0.42 | 2140,4 |
| 5 | №5 г.Змеиногорск | 0.03 | 162,5 |
| 6 | №7 г.Змеиногорск |  |  |
| 7 | №8 г.Змеиногорск | 0.1 | 529,3 |
| 8 | №9 г.Змеиногорск | 0.49 | 2468,7 |
| 9 | №10 г.Змеиногорск | 0.52 | 2642,9 |
| 10 | №11 г.Змеиногорск | 0.48 | 2452,8 |
| 11 | №12 г.Змеиногорск | 0.34 | 1724,2 |
| 12 | №14 г.Змеиногорск | 0.57 | 2907,3 |
| 13 | №15 г.Змеиногорск | 0.04 | 131,2 |
| 14 | №16 г.Змеиногорск | 0.16 | 813,2 |
| 15 | №17 г.Змеиногорск | 0.16 | 814,0 |
| 16 | №19 г.Змеиногорск | 0.42 | 2117,4 |
|  | Итого | 4,52 | 22880,4 |

## Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Генеральным планом МО г. Змеиногорска предусматриваются следующие мероприятия по развитию города Змеиногорск:

- Расширение границы населенного пункта общей площадью  2,5 га. Освоение внутренних территорий обшей площадью 10,0 га на территории г. Змеиногорск предлагаются следующие проектные решения:

- строительство торгово-развлекательного центра;

- проектируется строительство магазинов в южной и восточной частях города.

## Часть 3. Прогнозы приростов  потребления тепловой энергии ( мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается – уголь.

# Глава 3.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

В связи с техническим состоянием источников тепловой энергии МО                                г. Змеиногорск и тепловых сетей по источнику котельная №15, его убыточностью, высокой степенью износа, основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО г. Змеиногорск на расчетный период до 2031 г. становится децентрализация на индивидуальное отопление.

Децентрализованное теплоснабжение дает возможность применения местного регулирования в системах квартирного отопления, позволяет создавать более комфортные условия.

Предполагаемый перечень мероприятий и сроки их реализации:

Закрытие котельной №15 и перевод на индивидуальное отопление всех объектов, подключенных к тепловым сетям этой котельной

Показатель плотности коммунальных нагрузок составляет 176,25.

Поэтому предлагается закрыть котельную №15 и осуществить перевод на индивидуальное отопление всех объектов, подключенных к тепловым сетям этой котельной.

Срок осуществления мероприятий - до 2018г.

Таблица 2.12.4. Решение по объектам, переводимым на индивидуальное теплоснабжение котельной №15

| № п/п | Объект | Квартиры, подключенные к тепловым сетям котельной и предполагаемые к переводу на индивидуальное теплоснабжение | Решение | Срок осуществления мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К.Маркса д/сад «Колокольчик» | - | Индивидуальный теплогенератор | до 2017г. |
| 2 | К.Маркса д/сад (ясли), «Колокольчик» | - | Индивидуальный теплогенератор | до 2017г. |

Причины закрытия котельной:

- Предельно низкая эффективность котельной, высокая степень износа оборудования;

- Высокая степень износа тепловых сетей;

- Высокая стоимость топлива (уголь), убыточность эксплуатации котельной, невозможность покрытия всех затрат.

# III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию ( мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл. 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения

| № п/п | Котельная | Установленная мощность (базовый уровень), Гкал/ч | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019-2024гг. | 2024-2031гг. |
| 1 | №1 г.Змеиногорск | 1.03 | 914,4 | 914,4 | 914,4 | 914,4 |
| 2 | №2 г.Змеиногорск | 1.38 | 1506,7 | 1506,7 | 1506,7 | 1506,7 |
| 3 | №3 г.Змеиногорск | 1.76 | 1555,4 | 1555,4 | 1555,4 | 1555,4 |
| 4 | №4 г.Змеиногорск | 2.84 | 2140,4 | 2140,4 | 2140,4 | 2140,4 |
| 5 | №5 г.Змеиногорск | 0.69 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 |
| 6 | №7 г.Змеиногорск | 1.22 |  |  |  |  |
| 7 | №8 г.Змеиногорск | 1.63 | 529,3 | 529,3 | 529,3 | 529,3 |
| 8 | №9 г.Змеиногорск | 2.37 | 2468,7 | 2468,7 | 2468,7 | 2468,7 |
| 9 | №10 г.Змеиногорск | 2.06 | 2642,9 | 2642,9 | 2642,9 | 2642,9 |
| 10 | №11 г.Змеиногорск | 3.14 | 2452,8 | 2452,8 | 2452,8 | 2452,8 |
| 11 | №12 г.Змеиногорск | 2.75 | 1724,2 | 1724,2 | 1724,2 | 1724,2 |
| 12 | №14 г.Змеиногорск | 1.38 | 2907,3 | 2907,3 | 2907,3 | 2907,3 |
| 13 | №15 г.Змеиногорск | 0.16 | 131,2 |  |  |  |
| 14 | №16 г.Змеиногорск | 1.03 | 813,2 | 813,2 | 813,2 | 813,2 |
| 15 | №17 г.Змеиногорск | 1.38 | 814,0 | 814,0 | 814,0 | 814,0 |
| 16 | №19 г.Змеиногорск | 2.29 | 2117,4 | 2117,4 | 2117,4 | 2117,4 |
|  |  | 27.11 | 22880,4 | 22749,2 | 22749,2 | 22749,2 |

# Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Котельная | Установленная мощность (базовый уровень), Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2016г.) | 2017г. | 2018г. | 2019-2024гг. | 2024-2031гг. |
| 1 | №1 г.Змеиногорска | 1.03 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2 | №2 г.Змеиногорска | 1.38 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3 | №3 г.Змеиногорска | 1.76 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 4 | №4 г.Змеиногорска | 2.84 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 5 | №5 г.Змеиногорска | 0.69 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 6 | №7 г.Змеиногорска | 1.22 | 0,37 | - | - | - | - |
| 7 | №8 г.Змеиногорска | 1.63 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | №9 г.Змеиногорска | 2.37 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 9 | №10 г.Змеиногорска | 2.06 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 10 | №11 г.Змеиногорска | 3.14 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 11 | №12 г.Змеиногорска | 2.75 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 12 | №14 г.Змеиногорска | 1.38 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 13 | №15 г.Змеиногорска | 0.16 | 0,04 | 0,04 | - | - | - |
| 14 | №16 г.Змеиногорска | 1.03 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 15 | №17 г.Змеиногорска | 1.38 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 16 | №19 г.Змеиногорска | 2.29 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  |  |  | 4,89 | 4,52 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |

# Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2017 г. |  |  | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  |  | 15 |  | 16 | 17 |
| Группа I. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реконструкция тепловых сетей от Котельной №10 до ТК-2,ТК-4,ТК-9 | Трубопроводы отопления от котельной находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые. | г. Змеиногорск, ул. Подгорная,38а | Протяженность теплотрассы | м п. | 300 | 300 | 2018 | 2018 | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Реконструкция тепловых сетей от Котельной №1 до ТК-1 | Трубопроводы отопления от котельной находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые. | г. Змеиногорск, ул. Ленина,30б | Протяженность теплотрассы | м п. | 160 | 160 | 2018 | 2018 | 340 |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Реконструкция тепловых сетей от Котельной №3 до ТК-2,ТК-4 | Трубопроводы отопления от котельной находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые. | г. Змеиногорк, ул. Ленина,д73а | Протяженность теплотрассы | м п. | 60 | 60 | 2018 | 2018 | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Реконструкция тепловых сетей от Котельной №19 до ТК-5 | Трубопроводы отопления от котельной находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые. | г. Змеиногорк, пл. Разведчиков,д.12а | Протяженность теплотрассы | м п. | 200 | 200 | 20 | 2019 | 760 |  |  |  |  |  |  | 760 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Реконструкция тепловых сетей от Котельной №17 до ТК-2 | Трубопроводы отопления от котельной находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые. | г. Змеиногорк, ул. Ленина,д73а | Протяженность теплотрассы | м п. | 100 | 100 | 2019 | 2019 | 220 |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Реконструкция тепловых сетей от Котельной №12 до ТК-2 | Трубопроводы отопления от котельной находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые. | г. Змеиногорк, ул. Ленина,д73а | Протяженность теплотрассы | м п. | 100 | 100 | 2019 | 2019 | 380 |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Реконструкция тепловых сетей Котельной №10 от ТК-9 до ТК-10 | Трубопроводы отопления от котельной находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые. | г. Змеиногорк, ул. Ленина,д73а | Протяженность теплотрассы | м п. | 200 | 200 | 2020 | 2020 | 760 |  |  |  |  |  |  |  |  | 760 |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Реконструкция тепловых сетей от Котельной № 9 до ТК-4 | Трубопроводы отопления от котельной находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые. | г. Змеиногорк, ул. Ленина,д73а | Протяженность теплотрассы | м п. | 150 | 150 | 2020 | 2020 | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Реконструкция тепловых сетей от Котельной №5 до ТК-6,ТК-8 | Трубопроводы отопления от котельной находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые. | г. Змеиногорк, ул. Ленина,д73а | Протяженность теплотрассы | м п. | 100 | 100 | 2019 | 2019 | 220 |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Реконструкция тепловых сетей от Котельной №4 до ТК-1,ТК-2,ТК-6. | Трубопроводы отопления от котельной находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые. | г. Змеиногорк, ул. Ленина,д73а | Протяженность теплотрассы | м п. | 200 | 200 | 2020 | 2020 | 760 |  |  |  |  |  |  |  |  | 760 |  |  |  |  |
| Итого по группе 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4990 |  |  |  | 1420 |  |  | 1580 |  | 1990 |  |  |  |  |
| 1.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Замена котлов КВр-0,8 на котельной №1 | Котлы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется замена на более производительные и высокоэффективные. | г. Змеиногорск, ул. Ленина,30б | Количество | Шт. | 2 |  | 2018 | 2018 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Замена котлов КВр-1,25 на котельной №4 | Котлы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется замена на более производительные и высокоэффективные. | г. Змеиногорск, ул. Ленина,73а | Количество | Шт. | 3 |  | 2020 | 2020 | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Замена котлов КВр-0,6 на котельной №8 | Котлы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется замена на более производительные и высокоэффективные. | г. Змеиногорск, ул. Заречная,8а | Количество | Шт. | 2 |  | 2018 | 2019 | 490 |  |  |  | 245 |  |  | 245 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Замена котлов КВр-0,8 на котельной №2 | Котлы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется замена на более производительные и высокоэффективные. | г. Змеиногорск, ул. Ломоносова,д.51Б | Количество | Шт. | 1 |  | 2019 | 2019 | 245 |  |  |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Замена котлов КВр-1,0 на котельной №10 | Котлы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется замена на более производительные и высокоэффективные. | г. Змеиногорск, ул. Подгорная.д.38а | Количество | Шт. | 3 |  | 2019 | 2019 | 800 |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Замена котлов КВр-1,0 на котельной №17 | Котлы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется замена на более производительные и высокоэффективные. | г. Змеиногорск, ул. Л.Толстого,26 | Количество | Шт. | 2 |  | 2019 | 2019 | 800 |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Замена котлов КВр-0,8 на котельной №9 | Котлы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется замена на более производительные и высокоэффективные. | г. Змеиногорск, ул. Ломоносова,д.73а | Количество | Шт. | 2 |  | 2018 | 2018 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Замена котлов КВр-0,8 на котельной №11 | Котлы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется замена на более производительные и высокоэффективные. | г. Змеиногорск, ул. Ленина,41Б | Количество | Шт. | 3 |  | 2020 | 2020 | 735 |  |  |  |  |  |  |  |  | 735 |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Замена котлов КВр-0,8 на котельной №16 | Котлы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется замена на более производительные и высокоэффективные. | г. Змеиногорск, ул.Л.Толстого,10 | Количество | Шт. | 2 |  | 2020 | 2020 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Замена котлов КВр-1,25 на котельной №12 | Котлы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется замена на более производительные и высокоэффективные. | г. Змеиногорск, ул.Фролова,18а | Количество | Шт. | 2 |  | 2019 | 2020 | 900 |  |  |  |  |  |  | 450 |  | 450 |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Замена котлов КВр-0,8 на котельной №19 | Котлы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется замена на более производительные и высокоэффективные. | г. Змеиногорск, пл. Разведчиков,12а | Количество | Шт. | 3 |  | 2019 | 2020 | 745 |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 245 |  |  |  |  |
| Итого по группе 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7265 |  |  |  | 1245 |  |  | 3040 |  | 2980 |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12255 |  |  |  | 2665 |  |  | 4620 |  | 4970 |  |  |  |  |
| Группа 2. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Установка станций управления насосами с частотно-регулируемыми преобразователями на котельной№1 | Оптимизация работы электродвигателей насосов, снижение потребления электроэнергии. | г. Змеиногорск, ул. Ленина,30б | Количество | Шт. | 1 |  | 2018 | 2018 | 255 |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Установка станций управления насосами с частотно-регулируемыми преобразователями на котельной№2 | Оптимизация работы электродвигателей насосов, снижение потребления электроэнергии. | г. Змеиногорск, ул. Ломоносова,д.51Б | Количество | Шт. | 1 |  | 2018 | 2018 | 255 |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Установка станции управления насосами с частотно-регулируемыми преобразователями на котельной №4 | Оптимизация работы электродвигателей насосов, снижение потребления электроэнергии. | г. Змеиногорк, ул. Ленина, д.73а | Количество | Шт. | 1 |  | 2018 | 2018 | 255 |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Установка сетевого насоса на котельной №1 | Снижение потребления электроэнергии | г. Змеиногорск, ул. Ленина,30б | Количество | Шт. | 1 |  | 2020 | 2020 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Установка сетевого насоса на котельной №2 | Снижение потребления электроэнергии | г. Змеиногорск, ул. Ломоносова, д.51Б | Количество | Шт. | 1 |  | 2018 | 2018 | 126 |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Установка сетевого насоса на котельной №3 | Снижение потребления электроэнергии | г. Змеиногорк, ул. Ленина,д73а | Количество | Шт. | 1 |  | 2018 | 2018 | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Установка сетевого насоса на котельной №4 | Снижение потребления электроэнергии | г. Змеиногорк, ул. Ленина, д73а | Количество | Шт. | 1 |  | 2019 | 2019 | 325 |  |  |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Установка сетевого насоса на котельной №5 | Снижение потребления электроэнергии | г. Змеиногорк, ул. Лелеснова,6Б | Количество | Шт. | 1 |  | 2019 | 2019 | 98 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Установка сетевого насоса на котельной №8 | Снижение потребления электроэнергии | г. Змеиногорск, ул. Заречная, 8а | Количество | Шт. | 1 |  | 2020 | 2020 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Установка сетевого насоса на котельной №9 | Снижение потребления электроэнергии | г. Змеиногорск, ул. Ломоносова, д.73а | Количество | Шт. | 1 |  | 2019 | 2019 | 325 |  |  |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Установка сетевого насоса на котельной №11 | Снижение потребления электроэнергии | г. Змеиногорск, ул. Ленина,41Б | Количество | Шт. | 1 |  | 2020 | 2020 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Установка сетевого насоса на котельной №12 | Снижение потребления электроэнергии | г. Змеиногорск, ул.Фролова,18а | Количество | Шт. | 1 |  | 2020 | 2020 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Установка сетевого насоса на котельной №17 | Снижение потребления электроэнергии | г. Змеиногорск, ул.Л.Толстого,д.26 | Количество | Шт. | 1 |  | 2020 | 2020 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Установка сетевого насоса на котельной №19 | Снижение потребления электроэнергии | г. Змеиногорск, пл. Разведчиков, д,12а | Количество | Шт. | 1 |  | 2020 | 2020 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |
|  | Итого по группе 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2664 |  |  |  | 1216 |  |  | 748 |  | 700 |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14919 |  |  |  | 3881 |  |  | 5368 |  | 5670 |  |  |  |  |

Данные работы будут проводиться с целью повышения надежности, КПД и выживания при аварийных ситуациях источников теплоснабжения с возможной перспективной разработкой режимных карт работы тепловых сетей для каждого случая.

Экономический аспект, обуславливающий необходимость и целесообразность предлагаемого проектного решения, состоит в том, что экономное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов является одной из важнейших народнохозяйственных задач, на сегодняшний день.

Велики и затраты электроэнергии в системах централизованного теплоснабжения, которые в основном связаны с неэффективной загрузкой котельных. Все это вызывает необходимость обеспечения работы систем теплоснабжения с высокими технико-экономическими показателями.

Среднесезонные значения ожидаемых величин температур воды в подающем и обратном трубопроводах определены по температурному графику 95/70ºС . В целом износ сетей отопления оценивается в 84%. Самыми протяженными сетями являются тепловые сети котельных №№10 и 9, которые обеспечивают теплоснабжением большую часть города Змеиногорск.

Тепловые сети города Змеиногорск необходимо серьезно модернизировать и, при этом, не просто восстановить ресурс, а создать систему теплоснабжения качественно другого уровня. В связи с этим в проекте предлагается рассмотрении постепенной модернизации сетей, путем небольших постепенных обновлений и перестроений, с постепенной реконструкцией котельного оборудования. Снижение надежности тепловых сетей ведет к значительным материальным и финансовым потерям, приводит к нарушению нормальных условий жизни и работы людей, сбоям в технологических процессах.

Впоследствии, для повышения надежности работы системы теплоснабжения, для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий, по итогам реконструкции оборудования котельных и  тепловых сетей, рекомендовано приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

# Раздел 4. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах города, рассчитываются на основе схемы котельной, на 2018 год.

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты ( основные) | Вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Расход условного топлива на выработку тепла, т у. т/год | Расход натурального топлива на выработку тепла. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 г.Змеиногорск | КВр-0,6 водогрейный (2 шт.) | Уголь | 1088,2 | 256.4 | 412.9 |
| 2 | №2 г.Змеиногорск | КВр-0,8 водогрейный (2 шт.) | Уголь | 1867,4 | 423.0 | 681.1 |
| 3 | №3 г.Змеиногорск | КВр-0,8 водогрейный (1шт.), КВр-1,25 (1 шт.) | Уголь | 2285,2 | 509.4 | 820.2 |
| 4 | №4 г.Змеиногорск | КВр-1,0 водогрейный (3шт.) | Уголь | 2480,8 | 588.2 | 947.2 |
| 5 | №5 г.Змеиногорск | КВ-0,7 водогрейный (2 шт.) | Уголь | 586,26 | 139.0 | 223.8 |
| 6 | №7 г.Змеиногорск | НР-18 водогрейный (3шт.) | Уголь |  |  |  |
| 7 | №8 г.Змеиногорск | НР-18 водогрейный (3 шт.) | Уголь | 978,0 | 221.9 | 357.3 |
| 8 | №9 г.Змеиногорск | КВр-0,8 водогрейный (2 шт.), КВр-1,16 (1 шт.) | Уголь | 3714,4 | 828.7 | 1334.4 |
| 9 | №10 г.Змеиногорск | КВр-0,8 водогрейный (3 шт.) | Уголь | 4172,5 | 910.9 | 1466.8 |
| 10 | №11 г.Змеиногорск | КВр-0,8 водогрейный (3шт.),КВ-1,25 (1 шт.) | Уголь | 3679,7 | 826.8 | 1331.4 |
| 11 | №12 г.Змеиногорск | НР-18 водогрейный (3 шт.), КВр-1,25 (1 шт.) | Уголь | 1920,4 | 430.0 | 692.4 |
| 12 | №14 г.Змеиногорск | НР-18 водогрейный (2 шт.) | Уголь | 3826,4 | 867.8 | 1397.5 |
| 13 | №15г.Змеиногорск | НР-18 водогрейный (1 шт.) | Уголь | 150,2 | 33.0 | 55.2 |
| 14 | №16 г.Змеиногорск | КВр-0,6 водогрейный (2 шт.) | Уголь | 1142,4 | 273.6 | 440.6 |
| 15 | №17 г.Змеиногорск | КВр-0,6 водогрейный (2 шт.) | Уголь | 1644,4 | 361.6 | 582.3 |
| 16 | №19 г.Змеиногорска | КВр-0,8 водогрейный (3 шт.) | Уголь | 2905,7 | 657.6 | 1058.9 |
|  | Итого |  |  | 32441,96 | 7327.8 | 11802.0 |

# Раздел 5. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

# Раздел 6. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется Общество с ограниченной ответственностью «АТСЗмеиногорск».

# Раздел 7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно.

# Раздел 8. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.