Глава 2 Характеристика системы теплоснабжения

В Змеиногорском районе теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами индивидуальными и централизованными источниками тепла.

Централизованное теплоснабжение на территории Змеиногорского района

представлено только в с.Барановка, с.Гальцовка, с.Кузьминка, с.Карамышево, с.Саввушка, п.Беспаловский, п.Октябрьский. В остальных населенных пунктах теплоснабжение осуществляется децентрализованно с применением индивидуальных теплогенераторов.

Централизованными источниками теплоснабжения являются 9 отопительных котельных, принадлежащих ООО «Энергия 1,2»:

- Котельная с.Барановка;

- Котельная с.Гальцовка;

- Котельная с.Кузьминка;

- Котельные с.Карамышево:

А) Котельная дома ветеранов

Б) Котельная детского сада

В) Котельная ГРП

5            Котельная с.Саввушка;

6            Котельная п.Беспаловский;

7            Котельная п.Октябрьский

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В	настоящее 	время централизованное теплоснабжение	потребителей

Змеиногорского района осуществляется от 9 отопительных котельных:

- Котельная с.Барановка (ООО «Энергия 1) (установленная мощность

8,76 Гкал/ч, температурный график - 95/70°С, система теплоснабжения - двухтрубная);

- Котельная с.Гальцовка (ООО«Энергия 1») (установленная мощность 0,888 Гкал/ч, температурный график - 65/40°С, система теплоснабжения - двухтрубная);

- Котельная с.Кузьминка, (ООО «Энергия 1») (установленная мощность 0,72 Гкал/ч, температурный график -65/40°С, система теплоснабжения - двухтрубная);

- Котельные с.Карамышево (ООО «Энергия 2»)

а) котельная дома ветеранов (установленная мощность 1,71 Гкал/ч, температурный          график - 65/40°С, система теплоснабжения - двухтрубная);

б) котельная детского сада (установленная мощность 1,575 Гкал/ч, температурный          график - 65/40°С, система теплоснабжения - двухтрубная);

в) котельная ГРП (установленная мощность 0,64 Гкал/ч, температурный          график - 65/40°С, система теплоснабжения - двухтрубная);

5.                  Котельная с.Саввушка (ООО «Энергия 2») (установленная мощность 1,36         Гкал/ч, температурный график - 65/40°С, система теплоснабжения - двухтрубная).

6.                          Котельная п.Беспаловский, (ООО «Энергия 1») (установленная мощность 0,9 Гкал/ч, температурный график -65/40°С, система теплоснабжения - двухтрубная);

7.                          Котельная п.Октябрьский, (ООО «Энергия 2») (установленная мощность 0,38 Гкал/ч, температурный график -65/40°С, система теплоснабжения - двухтрубная);

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения Змеиногорского района

| № п/п | Система теплоснабжения | Длина трубопроводов теплосети (двухтрубн.), м | Материальная характеристика трубопроводов теплосети, м-м | Подключенная нагрузка (по договорам на 2013 г.), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с.Барановка (ООО «Энергия 1) | 11480 | 1722 | 10,149 |
| 2 | Котельная с.Гальцовка (ООО«Энергия 1») | 300 | 45 | 1,536 |
| 3 | Котельная с.Кузьминка, (ООО «Энергия 1») | 1030 | 154,5 | 1,215 |
| 4 | с.Карамышево котельная дома ветеранов | 1500 | 225 | 2,673 |
| 5 | с..Карамышево котельная детского сада | 1600 | 240 | 1,433 |
| 6 | с.Карамышево котельная ГРП | 1090 | 163,5 | 0,668 |
| 7 | Котельная с.Саввушка | 3170 | 475,5 | 2,918 |
| 8 | Котельная п.Беспаловский | 1060 | 159 | 1,581 |
| 9 | Котельная п.Октябрьский | 400 | 60 | 0,467 |
|  | Итого: | 21630 | 3244,5 | 22,64 |

1. с.Барановка

В с.Барановка централизованное теплоснабжение представлено в центральной части поселка, где преобладают многоквартирные жилые дома, а также социально значимые объекты (школа, музыкальная школа, фельдшерско-акушерский пункт, здание администрации). Зоны действия индивидуальных источников распространяются, в основном, на частный сектор, расположенный ближе к окраинам поселка, и представлен индивидуальными теплогенераторами, работающими на  твердом топливе (угле или дровах).

2. с.Гальцовка

В с.Гальцовка централизованное теплоснабжение представлено одним источником, расположенным в центральной части населенного пункта, от которого отапливаются жилые дома и социально значимые объекты (школа, детский сад, клуб, здание администрации). Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающими на твердом топливе (дрова и уголь).

3. с.Кузьминка

В с.Кузьминка централизованное теплоснабжение представлено одним источником, расположенным в центральной части населенного пункта, от которого отапливаются жилые дома и социально значимые объекты (школа, детский сад, клуб, ФАП, здание администрации). Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающими на твердом топливе (дрова и уголь).

4. с.Гальцовка

В с.Карамышево имеется 3 централизованных источника, расположенных в южной и северной частях поселка. От этих источников отапливаются, в основном, многоквартирные жилые дома и такие объекты, как детский сад, ФАП, школа, школа исскуств,сельсовет. Большая по площади территория, охватывающая, в основном, частный сектор, покрыта зоной индивидуального теплоснабжения. Индивидуальные теплогенераторы используют в качестве топлива  уголь или дрова.

5. с.Саввушка

В с.Саввушка централизованное теплоснабжение представлено одним источником, расположенным в центральной части населенного пункта, от которого отапливаются жилые дома и социально значимые объекты (школа, фельдшерско- акушерский пункт, детский сад, здание администрации). Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающими на твердом топливе (дрова и уголь).

6. п.Беспаловский

В п.Беспаловский централизованное теплоснабжение осуществляется от одного источника, расположенного в центральной части населенного пункта, и охватывает многоквартирные жилые дома. Зоны действия индивидуальных источников распространяются, в основном, на частный сектор, который отапливается от квартирных теплогенераторов, работающих  на угле или дровах.

2. п.Октябрьский

В п.Октябрьский централизованное теплоснабжение представлено одним источником, расположенным в центральной части населенного пункта, от которого отапливаются жилые дома и социально значимые объекты (школа, детский сад, клуб, здание администрации). Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающими на твердом топливе (дрова и уголь).

Прочие населенные пункты

В остальных населенных пунктах (за исключением указанных выше) теплоснабжение осуществляется только от индивидуальных и приобъектных источников тепла. При этом в качестве топлива для таких источников используется  дрова или уголь.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Рис. 2.2.1. Зона действия котельной с.Барановка

Таблица 2.2.1. Описание котельной с.Барановка

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная с.Барановка (ООО «Энергия 1») ул. Набережная |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - уголь. Котлоагрегаты: 1, Водогрейный КВР 4 (2008 г.) - 1 шт.; степень износа - 14%. 2. Водогрейный КВР 4 (2009 г.) -1шт.; Степень износа – 12% 3. Паровой ДКВР 6,5-13 (1977 г.) -1шт.; Степень износа 55% |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной | Установленная тепловая мощность 8,76 Гкал/ч (10,19 МВт). |

| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 8,76 Гкал/ч (10,19 МВт); подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2013 г.) 1,985 Гкал/ч (2,308 МВт). |
| --- | --- |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 355,156 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012 г.). Тепловая мощность нетто 8,691 Гкал/ч. |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию: КВР 4- 2008г. КВР 4- 2009г. ДКВР 6,5-13- 1977г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 15390 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 10149 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный. |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.2. Зона действия котельной с.Гальцовка

Таблица 2.2.2. Описание котельной с.Гальцовка

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная с.Гальцовка (ООО «Энергия 1») ул. Косачева |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - уголь. Котлоагрегаты: 1. Водогрейный КВР- 0,4 (2004 г.) - 2 шт.; степень износа – 27%. 2. Водогрейный КВР- 0,4 (2005 г.) – 1 шт.; степень износа -24% |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 0,888 Гкал/ч (1,03 МВт). |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,888 Гкал/ч (1,03 МВт); подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2013 г.) 0,3 Гкал/ч (0,349 МВт). |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 53,676 Гкал/год. Тепловая мощность нетто 0,878 Гкал/ч. |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при | Дата ввода в эксплуатацию 2004, 2005г.г. |

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная с.Гальцовка (ООО «Энергия 1») ул. Косачева |  |
| допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса |  |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/40°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1652 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1536 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный. |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.3 Зона действия котельной с.Кузьминка

Таблица 2.2.3. Описание котельной с.Кузьминка

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная с.Кузьминка (ООО «Энергия 1») ул. Центральная |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - уголь. Котлоагрегаты: - Водогрейный КВр-0,4 (2007 г.) - 1 шт.; степень износа - 20%; - Водогрейный Братск 0,8 (1981 г.) - 1 шт.; степень износа - 50%. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 0,72 Гкал/ч (0,837 МВт). |

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная с.Кузьминка (ООО «Энергия 1») ул. Центральная |  |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,72 Гкал/ч (0,837 МВт); подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2013 г.) 0,238 Гкал/ч (0,277 МВт). |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 42,5 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2012 г.). Тепловая мощность нетто 0,712 Гкал/ч. |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию: КВр-0,4-2007г. Братск 0,8-1981г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/40°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1622 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1215 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный. |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис 2.2.4 Зона действия котельной дома ветеранов с.Карамышево

Таблица 2.2.4. Описание котельной дома ветеранов с.Карамышево

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная дома ветеранов с.Карамышево (ООО Энергия 2» ул.Молодежная |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - уголь. Котлоагрегаты: • Водогрейный КВр 0,6 (2012 г.) - 3 шт.; степень износа - 5%. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной | Установленная тепловая мощность 1,71 Гкал/ч (1,99 МВт). |

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная дома ветеранов с.Карамышево (ООО Энергия 2) ул.Молодежная |  |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,71 Гкал/ч (1,99 МВт); подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2013 г.) 0,369 Гкал/ч (0,429 МВт). |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 66,02 Гкал/год. Тепловая мощность нетто 1,697 Гкал/ч. |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию - 2012 г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/40°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 2673 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1887 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный. |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.5 Зона действия котельной детского сада с.Карамышево

Таблица 2.2.5. Описание котельной детского сада с.Карамышево

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная детского сада с.Карамышево (ООО Энергия 2) ул.Школьная |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - уголь. Котлоагрегаты: • Водогрейный Сибирь 7м (2005 г.) - 3 шт.; степень износа - 25%. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной | Установленная тепловая мощность 1,575 Гкал/ч (1,83 МВт). |

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная детского сада с.Карамышево (ООО Энергия 2) ул.Школьная |  |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,575 Гкал/ч (1,83 МВт); подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2013 г.) 0,280 Гкал/ч (0,326 МВт). |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 50,1 Гкал/год. Тепловая мощность нетто 1,565 Гкал/ч. |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию - 2005 г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/40°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 2076 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1433 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный. |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.6 Зона действия котельной ГРП с.Карамышево

Таблица 2.2.6. Описание котельной ГРП с.Карамышево

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная ГРП с.Карамышево (ООО Энергия 2) ул.Кирова |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - уголь. Котлоагрегаты: • Водогрейный КВр-0,4 (2007 г.) - 2 шт.; степень износа - 20%. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной | Установленная тепловая мощность 0,64 Гкал/ч (0,74 МВт). |

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная ГРП с.Карамышево (ООО Энергия 2) ул.Кирова |  |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,64 Гкал/ч (0,74 МВт); подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2013 г.) 0,131 Гкал/ч (0,152 МВт). |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 23,38 Гкал/год. Тепловая мощность нетто 0,635 Гкал/ч. |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию - 2007 г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/40°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1055 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 668 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный. |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.7 Зона действия котельной с.Саввушка

Таблица 2.2.7. Описание котельной с.Саввушка

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная с.Саввушка (ООО Энергия 2) ул.Ивановская |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - уголь. Котлоагрегаты: 1. Водогрейный Братск 0,8 (1986 г.) - 1 шт.; степень износа - 50%. 2.Водогрейный Сибирь 8м (2004 г.) – 2шт.; Степень износа – 30% |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной | Установленная тепловая мощность 1,36 Гкал/ч (1,58 МВт). |

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная с.Саввушка (ООО Энергия 2) ул.Ивановская |  |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,36 Гкал/ч (1,58 МВт); подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2013 г.) 0,571 Гкал/ч (0,664 МВт). |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 102,16 Гкал/год. Тепловая мощность нетто 1,34 Гкал/ч. |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию: Братск 0,8 – 1986г. Сибирь 8м – 2004г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/40°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 4402 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 2918 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный. |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.8 Зона действия котельной п.Беспаловский

Таблица 2.2.8. Описание котельной п.Беспаловский

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная п.Беспаловский (ООО Энергия 1) ул.Нагорная |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - уголь. Котлоагрегаты: 1. Водогрейный КВр-0,6 (2005 г.) - 2 шт.; степень износа - 25%. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной | Установленная тепловая мощность 0,9 Гкал/ч (1,05 МВт). |

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная п.Беспаловский (ООО Энергия 1) ул.Нагорная |  |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,9 Гкал/ч (1,05 МВт); подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2013 г.) 0,309 Гкал/ч (0,359 МВт). |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 55,29 Гкал/год. Тепловая мощность нетто 0,889 Гкал/ч. |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию: 2005г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/40°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 2041 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1581 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный. |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Рис. 2.2.9 Зона действия котельной п.Октябрьский

Таблица 2.2.8. Описание котельной п.Октябрьский

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная п.Октябрьский (ООО Энергия 2) ул.Школьная |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - уголь. Котлоагрегаты: 1. Водогрейный КВр-0,2 (2012 г.) - 2 шт.; степень износа - 5%. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной | Установленная тепловая мощность 0,38 Гкал/ч (0,44 МВт). |

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная п.Октябрьский (ООО Энергия 2) ул.Школьная |  |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,38 Гкал/ч (0,44 МВт); подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2013 г.) 0,091 Гкал/ч (0,106 МВт). |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 16,28 Гкал/год. Тепловая мощность нетто 0,377 Гкал/ч. |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию: 2012г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/40°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 541 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 467 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный. |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловой сети котельной с.Барановка

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная с.Барановка (ООО «Энергия 1») ул. Набережная |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной с.Барановка (ООО «Энергия 1») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -35 °С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии |  |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее | Год начала эксплуатации 1977 г. Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
|  | естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 11480. Материальная характеристика; м-м; 1722. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 1,985. |
| г)описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры - не менее 1,8 - 2 м, в перекрытиях камер - не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: - присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным | Фактически отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70 |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная с.Барановка (ООО «Энергия 1») ул. Набережная |  |
| з) Статистика отказов (ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| и) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| к) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| л) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 1522,1 Гкал/год. |
| м) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 1522,1 Гкал/год, что составляет 15% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| н) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| о) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| п) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| р) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и | - |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная с.Барановка (ООО «Энергия 1») ул. Набережная |  |
| используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи |  |
| с) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| т) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| у) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Описание тепловой сети котельной с.Гальцовка (ООО Энергия 1)

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная с.Гальцовка (ООО Энергия 1) ул.Косачева |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной с.Гальцовка (ООО «Энергия 1») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 65/40 оС при расчетной температуре наружного воздуха -35 °С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии |  |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее | Год начала эксплуатации 1984 г. Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
|  | естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 300. Материальная характеристика; м-м; 45. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,3. |
| г)описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры - не менее 1,8 - 2 м, в перекрытиях камер - не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: - присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным | Фактически отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40 |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная с.Гальцовка (ООО Энергия 1) ул.Косачева |  |
| з) Статистика отказов (ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| и) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Г идравлические испытания проводятся регулярно. |
| к) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| л) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 357,84 Гкал/год. |
| м) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 357,84 Гкал/год, что составляет 15% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| н) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| о) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| п) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| р) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и | - |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная с.Гальцовка (ООО Энергия 1) ул.Косачева |  |
| используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи |  |
| с) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| т) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| у) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Описание тепловой сети котельной с.Кузьминка

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная с.Кузьминка (ООО «Энергия 1») ул. Центральная |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной с.Кузьминка (ООО «Энергия 1») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 65/40 оС при расчетной температуре наружного воздуха -35 °С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии |  |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее | Год начала эксплуатации 1971 г. Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
|  | естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 1030. Материальная характеристика; м-м; 154,5. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,238. |
| г)описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры - не менее 1,8 - 2 м, в перекрытиях камер - не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: - присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным | Фактически отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40 |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная с.Кузьминка (ООО «Энергия 1») ул. Центральная |  |
| з) Статистика отказов (ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| и) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| к) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| л) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 283,3 Гкал/год. |
| м) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 283,3 Гкал/год, что составляет 15% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| н) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| о) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| п) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| р) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и | - |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная с.Кузьминка (ООО «Энергия 1») ул. Центральная |  |
| используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи |  |
| с) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| т) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| у) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Описание тепловой сети котельной дома ветеранов с.Карамышево (ООО Энергия 2)

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная дома ветеранов с.Карамышево (ООО Энергия 2) ул.Молодежная |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной с.Карамышево (ООО «Энергия 2») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 65/40 оС при расчетной температуре наружного воздуха -35 °С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии |  |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее | Год начала эксплуатации 1994 г. Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
|  | естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 1500. Материальная характеристика; м-м; 225. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,369. |
| г)описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры - не менее 1,8 - 2 м, в перекрытиях камер - не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: - присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным | Фактически отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40 |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная дома ветеранов с.Карамышево (ООО Энергия 2) ул.Молодежная |  |
| з) Статистика отказов (ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| и) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| к) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| л) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 440,1 Гкал/год. |
| м) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 440,1 Гкал/год, что составляет 15% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| н) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| о) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| п) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| р) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и | - |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная дома ветеранов с.Карамышево (ООО Энергия 2) ул.Молодежная |  |
| используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи |  |
| с) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| т) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| у) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Описание тепловой сети котельной детского с.Карамышево (ООО Энергия 2) ул.Школьная

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная детского сада с.Карамышево (ООО Энергия 2) ул.Школьная |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной с.Карамышево (ООО «Энергия 2») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 65/40 оС при расчетной температуре наружного воздуха -35 °С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии |  |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее | Год начала эксплуатации 1993 г. Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
|  | естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 1600. Материальная характеристика; м-м; 240. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,280. |
| г)описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры - не менее 1,8 - 2 м, в перекрытиях камер - не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: - присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным | Фактически отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40 |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная детского сада с.Карамышево (ООО Энергия 2) ул.Школьная |  |
| з) Статистика отказов (ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| и) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| к) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| л) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 334 Гкал/год. |
| м) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 334 Гкал/год, что составляет 15% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| н) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| о) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| п) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| р) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и | - |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная детского сада с.Карамышево (ООО Энергия 2) ул.Школьная |  |
| используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи |  |
| с) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| т) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| у) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Описание тепловой сети котельной ГРП с.Карамышево (ООО Энергия 2) ул.Кирова

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная ГРП с.Карамышево (ООО Энергия 2) ул.Кирова |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной с.Карамышево (ООО «Энергия 2») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 65/40 оС при расчетной температуре наружного воздуха -35 °С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии |  |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее | Год начала эксплуатации 1976 г. Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
|  | естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 1090. Материальная характеристика; м-м; 163,5. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,131. |
| г)описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры - не менее 1,8 - 2 м, в перекрытиях камер - не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: - присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным | Фактически отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40 |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная ГРП с.Карамышево (ООО Энергия 2) ул.Кирова |  |
| з) Статистика отказов (ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| и) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| к) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| л) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 155,9 Гкал/год. |
| м) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 155,9 Гкал/год, что составляет 15% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| н) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| о) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| п) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| р) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и | - |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная ГРП с.Карамышево (ООО Энергия 2) ул.Кирова |  |
| используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи |  |
| с) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| т) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| у) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Описание тепловой сети с.Саввушка (ООО Энергия 2)

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная с.Саввушка (ООО Энергия 2) ул.Ивановская |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной с.Саввушка (ООО «Энергия 2») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 65/40 оС при расчетной температуре наружного воздуха -35 °С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии |  |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее | Год начала эксплуатации 1992 г. Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
|  | естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 3170. Материальная характеристика; м-м; 475,5. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,571. |
| г)описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры - не менее 1,8 - 2 м, в перекрытиях камер - не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: - присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным | Фактически отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40 |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная с.Саввушка (ООО Энергия 2) ул.Ивановская |  |
| з) Статистика отказов (ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| и) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| к) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| л) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 681,1 Гкал/год. |
| м) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 681,1 Гкал/год, что составляет 15% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| н) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| о) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| п) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| р) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и | - |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная с.Саввушка (ООО Энергия 2) ул.Ивановская |  |
| используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи |  |
| с) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| т) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| у) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Описание тепловой сети котельной п.Беспаловский

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная п.Беспаловский (ООО Энергия 1) ул.Нагорная |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной п.Беспаловский (ООО «Энергия 1») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 65/40 оС при расчетной температуре наружного воздуха -35 °С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии |  |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее | Год начала эксплуатации 1978 г. Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
|  | естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 1060. Материальная характеристика; м-м; 159. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,309. |
| г)описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры - не менее 1,8 - 2 м, в перекрытиях камер - не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: - присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным | Фактически отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40 |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная п.Беспаловский (ООО Энергия 1) ул.Нагорная |  |
| з) Статистика отказов (ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| и) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| к) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| л) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 368,6 Гкал/год. |
| м) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 368,6 Гкал/год, что составляет 15% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| н) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| о) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| п) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| р) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и | - |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная п.Беспаловский (ООО Энергия 1) ул.Нагорная |  |
| используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи |  |
| с) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| т) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| у) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Описание тепловой сети котельной п.Октябрьский (ООО Энергия 2)

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная п.Октябрьский (ООО Энергия 2) ул.Школьная |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной п.Октябрьский (ООО «Энергия 2») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 65/40 оС при расчетной температуре наружного воздуха -35 °С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии |  |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее | Год начала эксплуатации 1981 г. Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
|  | естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяженность сети; м; 400. Материальная характеристика; м-м; 60. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,091. |
| г)описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки. |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры - не менее 1,8 - 2 м, в перекрытиях камер - не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/40°С по следующим причинам: - присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным | Фактически отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/40 |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная п.Беспаловский (ООО Энергия 1) ул.Нагорная |  |
| з) Статистика отказов (ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| и) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| к) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| л) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 108,5 Гкал/год. |
| м) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации 108,5 Гкал/год, что составляет 15% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| н) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| о) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 65/40°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| п) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - |
| р) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и | - |

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная п.Беспаловский (ООО Энергия 1) ул.Нагорная |  |
| используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи |  |
| с) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | - |
| т) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| у) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Часть  4.   Зоны действия источников тепловой энергии

На территории Змеиногорского района действует 9 источников централизованного теплоснабжения. В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых централизованными источниками тепла, входят, в основном, многоквартирные жилые дома, социально значимые объекты, а также администрации населенных пунктов,

При этом в многоквартирных жилых домах, подключенных к тепловым сетям котельных, имеются случаи перехода отдельных потребителей на индивидуальное теплоснабжение с установкой квартирных теплогенераторов - угольных котлов

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление и технологические нужды.

Результаты расчета тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии сведены в табл. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным Змеиногорского района (по договорам на 2013 г.)

Таблица __ Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным

Змеиногорского района (по договорам на 2013 г.)

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка (по договорам на 2013 г.), Г кал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | с.Барановка (ООО «Энергия 1») | 1,985 | 1,985 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | с.Гальцовка (ООО «Энергия 1») | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | с.Кузьминка (ООО «Энергия 1») | 0,238 | 0,238 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | с.Карамышево кот.дома вет. (ООО «Энергия 2») | 0,369 | 0,369 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | с.Карамышево кот.дет.сада (ООО «Энергия 2») | 0,280 | 0,280 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | с.Карамышево кот.ГРП. (ООО «Энергия 2») | 0,131 | 0,131 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | с.Саввушка (ООО «Энергия 2») | 0,571 | 0,571 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | п.Беспаловский (ООО «Энергия 1») | 0,309 | 0,309 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | п.Октябрьский (ООО «Энергия 2») | 0,091 | 0,091 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 4,274 | 4,274 | 0 | 0 | 0 |

График полезного отпуска тепловой энергии по котельным Змеиногорского района (по договорам на 2013 г.)

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в табл.

Таблица  Баланс тепловой мощности котельных Змеиногорского района

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Потери теплоносителя, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Барановка (ООО "Энергия 1») | 8,691 | 1,985 | 6,706 | 22,8 | 0,07 |
| 2 | с.Гальцовка (ООО "Энергия 1") | 0,878 | 0,3 | 0,578 | 34,17 | 0,011 |
| 3 | с.Кузьминка (ООО "Энергия 1") | 0,712 | 0,238 | 0,474 | 33,43 | 0,008 |
| 4 | с.Карамышево дом вет. (ООО "Энергия 2") | 1,697 | 0,369 | 1,328 | 21,74 | 0,013 |
| 5 | с.Карамышево дет.сада. (ООО "Энергия 2") | 1,565 | 0,280 | 1,285 | 17,89 | 0,01 |
| 6 | с.Карамышево ГРП. (ООО "Энергия 2") | 0,635 | 0,131 | 0,504 | 20,63 | 0,005 |
| 7 | с.Саввушка (ООО «Энергия 2») | 1,34 | 0,571 | 0,769 | 42,61 | 0,02 |
| 8 | п.Беспаловский (ООО «Энергия 1») | 0,889 | 0,309 | 0,58 | 34,76 | 0,011 |
| 9 | п.Октябрьский (ООО «Энергия 2») | 0,377 | 0,091 | 0,286 | 24,14 | 0,003 |
|  | Итого | 16,784 | 4,274 | 12,51 | сред 28 | 0,151 |

Таблица __ Структура полезного отпуска тепловой энергии

от котельных Змеиногорского района

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | с.Барановка (ООО "Энергия 1») | 15390 | 355,156 | 4885,8 | 10149 | 0 |
| 2 | с.Гальцовка (ООО "Энергия 1") | 1652 | 53,676 | 62,324 | 1536 | 0 |
| 3 | с.Кузьминка (ООО "Энергия 1") | 1622 | 42,5 | 364,5 | 1215 | 0 |
| 4 | с.Карамышево дом вет. (ООО "Энергия 2") | 2673 | 66,02 | 719,98 | 1887 | 0 |
| 5 | с.Карамышево дет.сада. (ООО "Энергия 2") | 2076 | 50,1 | 592,9 | 1433 | 0 |
| 6 | с.Карамышево ГРП. (ООО "Энергия 2") | 1055 | 23,38 | 363,32 | 668 | 0 |
| 7 | с.Саввушка (ООО «Энергия 2») | 4402 | 102,16 | 1381,84 | 2918 | 0 |
| 8 | п.Беспаловский (ООО «Энергия 1») | 2041 | 55,29 | 404,71 | 1581 | 0 |
| 9 | п.Октябрьский (ООО «Энергия 2») | 541 | 16,28 | 57,72 | 467 | 0 |
|  | Итого | 31452 | 764,56 | 8833,09 | 21854 | 0 |

Дефицитов тепловой мощности по источникам тепловой энергии в Змеиногорском районе не выявлено.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

приведены в табл.___

Таблица.__ Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м3/ч | Производительность водоподготовительных установок в нормальном режиме, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Барановка (ООО "Энергия 1») | 8,76 | 1,985 | 8,3 | 8,3 |
| 2 | с.Гальцовка (ООО "Энергия 1") | 0,888 | 0,3 | 2,1 | 0 |
| 3 | с.Кузьминка (ООО "Энергия 1") | 0,72 | 0,238 | 1,03 | 0 |
| 4 | с.Карамышево дом вет. (ООО "Энергия 2") | 1,71 | 0,369 | 0,7 | 0 |
| 5 | с.Карамышево дет.сада. (ООО "Энергия 2") | 1,575 | 0,28 | 1,0 | 0 |
| 6 | с.Карамышево ГРП. (ООО "Энергия 2") | 0,64 | 0,131 | 0,9 | 0 |
| 7 | с.Саввушка (ООО «Энергия 2») | 1,36 | 0,571 | 1,2 | 0 |
| 8 | п.Беспаловский (ООО «Энергия 1») | 0,9 | 0,309 | 1,4 | 0 |
| 9 | п.Октябрьский (ООО «Энергия 2») | 0,38 | 0,091 | 1,2 | 0 |
|  | Итого | 16,933 | 4,274 | 17,83 | 0 |

Таблица 2.7.2. Определение количества воды на выработку теплоты

| № п/п | Котельная | Объем воды на разовое заполнение тепловой сети, м3 | Объем воды на разовое заполнение системы отопления потребителей, м3 | Объем воды на разовое заполнение системы теплоснабжения, м3 | Объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3/ч | Общее количество воды для годовой выработки тепла, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Барановка (ООО "Энергия 1») | 115,28 | 33,8 | 149,08 | 8,3 | 42480 |
| 2 | с.Гальцовка (ООО "Энергия 1") | 5,23 | 5,2 | 10,43 | 2,1 | 10618,88 |
| 3 | с.Кузьминка (ООО "Энергия 1") | 11,74 | 8,45 | 20,19 | 1,03 | 5295,89 |
| 4 | с.Карамышево дом вет. (ООО "Энергия 2") | 2,75 | 3,3 | 6,05 | 0,7 | 3389,78 |
| 5 | с.Карамышево дет.сада. (ООО "Энергия 2" | 9,58 | 7,6 | 17,18 | 1,0 | 5161,33 |
| 6 | с.Карамышево ГРП. (ООО "Энергия 2") | 4,75 | 5,6 | 10,35 | 0,9 | 4795,33 |
| 7 | с.Саввушка (ООО «Энергия 2») | 32,9 | 24,2 | 57,1 | 1,2 | 6215,82 |
| 8 | п.Беспаловский (ООО «Энергия 1») | 6,95 | 4,5 | 11,45 | 1,4 | 7188,9 |
| 9 | п.Октябрьский (ООО «Энергия 2») | 1,8 | 2,9 | 4,7 | 1,2 | 2367,11 |
|  | Итого | 190,98 | 95,55 | 286,53 | 17,83 | 87513 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием видов и количества основного топлива приведен в табл.___

Таблица 2.8.1. Топливный баланс источников тепловой энергии в Змеиногорском районе

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Расход условного топлива на выработку тепла, т у.т./год | Расход натурального топлива на выработку тепла, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Барановка (ООО "Энергия 1») | 1, Водогрейный КВР 4 (2008 г.) - 1 шт.; степень износа - 14%. 2. Водогрейный КВР 4 (2009 г.) -1шт.; Степень износа – 12% 3. Паровой ДКВР 6,5-13 (1977 г.) -1шт.; Степень износа 55% | Уголь | 15390 | 3246,8 | 4456,2 |
| 2 | с.Гальцовка (ООО "Энергия 1") | 1. Водогрейный КВР- 0,4 (2004 г.) - 2 шт.; степень износа – 27%. 2. Водогрейный КВР- 0,4 (2005 г.) – 1 шт.; степень износа -24% | Уголь | 1652 | 275,2 | 377,7 |
| 3 | с.Кузьминка (ООО "Энергия 1") | Водогрейный КВр-0,4 (2007 г.) - 1 шт.; степень износа - 20%; Водогрейный Братск 0,8 (1981 г.) - 1 шт.; степень износа - 50%. | Уголь | 1622 | 366,1 | 502,5 |
| 4 | с.Карамышево дом вет. (ООО "Энергия 2") | Водогрейный КВр 0,6 (2012 г.) - 3 шт.; степень износа - 5%. | Уголь | 2673 | 273,2 | 374,9 |
| 5 | с.Карамышево дет.сада. (ООО "Энергия 2" | Водогрейный Сибирь 7м (2005 г.) - 3 шт.; степень износа - 25%. | Уголь | 2076 | 296,6 | 407,1 |
| 6 | с.Карамышево ГРП. (ООО "Энергия 2") | Водогрейный КВр-0,4 (2007 г.) - 2 шт.; степень износа - 20%. | Уголь | 1055 | 211,3 | 290 |
| 7 | с.Саввушка (ООО «Энергия 2») | 1. Водогрейный Братск 0,8 (1986 г.) - 1 шт.; степень износа - 50%. 2.Водогрейный Сибирь 8м (2004 г.) – 2шт.; Степень износа – 30% | Уголь | 4402 | 722,4 | 991,5 |
| 8 | п.Беспаловский (ООО «Энергия 1») | Водогрейный КВр-0,6 (2005 г.) - 2 шт.; степень износа - 25%. | Уголь | 2041 | 441,5 | 606 |
| 9 | п.Октябрьский (ООО «Энергия 2») | Водогрейный КВр-0,2 (2012 г.) - 2 шт.; степень износа - 5%. | Уголь | 541 | 115,6 | 158,6 |
|  | Итого |  |  | 31452 | 5948,5 | 8164,3 |

При составлении топливного баланса принимается  теплота сгорания топлива:

- уголь – 5100 ккал/кг;

.