СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ЗМЕИНОГОРСК

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

С 2014 ПО 2026 года

Содержание

Введение …………………………………………………………………………3

1. Водоснабжение………………………………………………………………..4

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования………………………………………………………………………4

1.1.1. Структура системы водоснабжения города Змеиногорска…………….4

1.1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений……………………………………………………...4

Таблица. 1 Данные лабораторных анализов воды из скважин……………….5

Таблица. 2 Характеристика скважин водозабора……………………………...7

Таблица. 3 Характеристика насосов скважин водозабора…………………….8

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения………………………..9

1.1.4. Описания состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения…………………………………………………………………..15

1.1.5. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении города……………………………………………………….....15

1.2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения …………..16

1.2.1. Потребители воды на территории города Змеиногорска………………16

1.2.2. Таблица. 6 Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке ………………………………………………………..16

1.2.3. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о тарифах на водопотребление…………………………………..17

1.2.4. Описание системы коммерческого приборного учета воды…………..17

1.2.5. Анализ резервов производственных мощностей системы водоснабжения города Змеиногорска………………………………………….18

1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения………………………………………………………………. …18

1.3.1. Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов………18

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения …………….…………………………….......19

1.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоснабжения……………………………….......19

1.5.1. Реконструкция существующих водопроводов………………………….19

1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения……………………………...19

Введение

Основой для разработки и реализации схем водоснабжения г. Змеиногорска до 2026г. является Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения.

Технической основой разработки являются

- Генеральный план развития города до 2032г.

- Проектная и исполнительная документация по сетям водоснабжения,  насосным станциям;

- Данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды.

1. Водоснабжение

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования.

1.1.1. Структура системы водоснабжения города Змеиногорска.

На территории города Змеиногорска услуги холодного водоснабжения оказывает ООО «ЖКХ  г. Змеиногорска». В ведомстве предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы сетей водопровода, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению – прямая, ООО «ЖКХ г. Змеиногорска» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения г. Змеиногорска состоит из следующих элементов:

Водозаборных сооружений (подземного типа);

Водоподъемных сооружений подающих воду в накопительные баки по магистральным веткам;

Резервуаров, накапливающих и регулирующих запас воды;

Сетей распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от резервуаров до потребителей.

1.1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение г. Змеиногорска осуществляется от 9 скважин головного водозабора расположенного в 3,4 км к северо-востоку от города на левобережной надпойменной террасе и 9 отдельно стоящих скважин, расположенных в разных частях города. Общая площадь горного отвода – 45,5 га. Глубина горного отвода – до 100м.

Для водоснабжения используются подземные воды Аллювиального водоносного горизонта долины р. Корболиха.

Воды аллювия в районе города эксплуатируются индивидуальными потребителями с помощью колодцев и отдельными предприятиями с помощью скважин.

Глубина залегания подземных вод от 0,5 до 1,5-2 м в пределах пойм рек, на глубине от 2,0-2,5 до 6 м в пределах первых надпойменных террас и до глубины 10м и  более в пределах второй надпойменной террасы р. Корболихи.

По данным химических анализов, грунтовые воды пресные, с сухим остатком 212-719 мг/л, мягкие и умеренно жесткие, с общей жесткостью 2,8-3,23 мг.экв/л.

Качественный состав извлекаемых подземных вод практически по всем показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По данным опробования, в пределах первой надпойменной террасы р. Корболихи – в районе города, в 2,5 км к северо-востоку и 2,5 км к западу от него дебиты скважин колеблются от 5,0 до 13,9 л/сек, удельные дебиты – от 0,55 до 5 л/сек преимущественно более 1,9 л/сек.

В питании водоносного комплекса принимают участие атмосферные осадки и, главном образом, поверхностные воды реки.

Данные лабораторных анализов воды из скважин представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Данные лабораторных анализов воды из скважин.

| № п/п | Показатель состава | Еденица измерения | Результат исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Головной водозабор | Скв. №20/90 с/х техника | Скв. №Р-139/67 Строитель | Скв. №Р42/84 с/х химия | Скв. №4 Геолог 2 | Скв. №3 Геолог 1 | Скв. №6/84 Янтарное | Скв. 4/88 Рубин | Скв. 5Э,6Э с. Лазурка |
| 1 | Запахи при 20º С | балл | 0 | 0 | 0*** | 0** | 0 | 0 | 0** | 0* | 0 |
| 2 | Запах при 60º С | балл | 0 | 0 | 0** | 0** | 0 | 0 | 0** | 0* | 0 |
| 3 | Привкус при 20º С | балл | 0 | 0 | 0** | 0** | 0 | 0 | 0** | 0* | 0 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | менее 0,58 | менее 0,58 | менее 0,58** | менее 0,58** | менее 0,58 | менее 0,58 | менее 0,58** | менее 0,58* | менее 0,58 |
| 5 | Цветность | град | 4,4 | 4,8 | 6,3** | 5,3** | 4,0 | 3,9 | 5,1** | 6,9* | 5,0 |
| 6 | рН | ед. рН | 7,2 | 7,4 | 7,6** | 7,5** | 7,5 | 7,4 | 7,5** | 6,6* | 7,3 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,59 | 0,58 | 0,78** | 0,69** | 0,66 | 0,67 | 0,73** | 0,77* | 0,76 |
| 8 | Общая жесткость | мг-экв/дм3 | 3,4 | 3,5 | 5,6** | 3,2** | 5,3 | 5,4 | 5,4** | 7,1* | 9,0 |
| 9 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 186,8 | 209,5 | 321** | 206** | 312,0 | 331,5 | 316** | 323,5* | 688 |
| 10 | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм3 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,05** | менее 0,05** | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,05** | Менее 0,005* | менее 0,005 |
| 11 | Поверхностно активные вещества (анионоактивные) | мг/дм3 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,1** | менее 0,01** | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,1** | менее 0,025* | менее 0,025 |
| 12 | Фенольный индекс | мг/дм3 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01** | менее 0,01** | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01** | менее 0,01* | менее 0,01 |

Данные представлены на основании сведений санитарно-гигиенических лабораторных исследований питьевых вод 2013 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Змеиногорске, Змеиногорском, Локтевском и Третьяковском районах» Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра №РОСС.RU. 0001.510766 от 03.07.2008г. Действителен до 03.07.2013г.

* Данные представлены на основании сведений санитарно-гигиенических лабораторных исследований питьевых вод 2012 год ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Змеиногорске, Змеиногорском, Локтевском и Третьяковском районах» Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра №РОСС.RU. 0001.510766 от 03.07.2008г. Действителен до 03.07.2013г.

** Данные представлены на основании сведений санитарно-гигиенических лабораторных исследований питьевых вод 2011 год ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Змеиногорске, Змеиногорском, Локтевском и Третьяковском районах» Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра №РОСС.RU. 0001.510766 от 03.07.2008г. Действителен до 03.07.2013г.

Характеристика скважин приведена в таблице ниже.

Таблица 2. Характеристика скважин водозабора.

| № п/п | № скв. | Местоположение с.ш./в.д./абс.отм. | Глубина, м | Производительность, м3/час | Глубина установки насоса, м | Метод защиты от загряз. | Метод очистки | Удельный дебит, м3 | Уровни, м |  | Дебит, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | статистический | динамический |  |
| 1 | № 20/90 | 51º10`20``/82º 10`20``/365 | 60 | 10 | 25 | инфильтрация | фильтр | 0,034 | 6,8 | 18,5 | 7,5 |
| 2 | № Р-139/67 | 51º08`/82º 12`/421 | 80 | 10 | 36 | инфильтрация | фильтр | 0,83 | 14 | 26 | 15 |
| 3 | № Р- 42/84 | 51º10`/82º 13`/420 | 40 | 10 | 25,5 | инфильтрация | фильтр | 5,55 | 7 | 15 | 20 |
| 4 | №4 | 51º08`/82º 12`/385 | 92,4 | 10 | 57,8 | инфильтрация | фильтр | 0,57 | 12 | 50 | 22 |
| 5 | №3 | 51º08`/82º 12`/385 | 73 | 10 | 32 | инфильтрация | фильтр |  | 10 | 15 | 18 |
| 6 | № 6/84 | 51º07`50``/82º 12`10``/433 | 107 | 10 | 50 | инфильтрация | фильтр | 5 | 30 | 50 | 15 |
| 7 | № 4/88 | 51º09`/82º 12`/433 |  | 4 |  | инфильтрация | фильтр | 4 | 4,8 | 28,3 |  |
| 8 | № 5Э, 6Э Уральская | 51º10`20``/82º 10`20`` | 75 | 10 |  | инфильтрация | фильтр | 4 | 4 | 22 | - |
| 9 | №6 Лазурка |  | 50 | 2,5 |  | инфильтрация | фильтр |  |  | 28 | 2,5 |
| Головной водозабор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | № 68/75 | 51º09`/82º 13`/400 | 30 | 10 |  | инфильтрация | фильтр | 1,2 | 4,5 | 18 | 11,8 |
| 11 | № 57/91 | 51º09`/82º 13`/400 | 52 | 25 |  | инфильтрация | фильтр |  | 4 | 16,5 | 21 |
| 12 | № 73-15 | 51º09`/82º 13`/400 | 30 | 25 |  | инфильтрация | фильтр | 1,2 | 4 | 18 | 90 |
| 13 | № 1 | 51º09`/82º 13`/400 | 30 | 25 | 25 | инфильтрация | фильтр | 1,2 | 4 | 18 | 90 |
| 14 | № 68/66 | 51º09`/82º 13`/380 | 30 | 25 |  | инфильтрация | фильтр | 1,2 | 4 | 18 | 16,7 |
| 15 | № 31/91 | 51º09`/82º 13`/400 | 30 | 25 |  | инфильтрация | фильтр | 6,5 | 3,5 | 21 | 17,5 |
| 16 | № 2 | 51º09`/82º 13`/400 | 30 | 25 | 25 | инфильтрация | фильтр | 1,2 | 4 | 16 | 90 |
| 17 | № 172/05 | 51º11`14,3``/82º 13`0,1``/400 | 52 | 10 | 31 | инфильтрация | фильтр |  | 16 | 25 | 20 |

Таблица 3. Характеристика насосов скважин водозабора

| Характеристика насосов |  |  |  |  | Метод управления (диспетчеризации) | Объем забора воды, м3/год |  | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт |  | Тип насоса |  | Допустимый | Фактический |  |
| 10 | 110 | 5,5 |  | Погружной электронасос для артезианских скважин | автомат | 87600 | 11800 | нет |
| 10 | 110 | 5,5 |  |  | автомат | 87600 | 4680 | нет |
| 10 | 110 | 5,5 |  |  | автомат | 87600 | 19840 | нет |
| 10 | 110 | 5,5 |  |  | автомат | 87600 | 27380 | нет |
| 10 | 110 | 5,5 |  |  | автомат | 87600 | 30140 | нет |
| 6,3 | 105 | 4,5 |  |  | автомат | 55188 | 4126 | нет |
| 2,5 | 120 | 1,5 |  |  | автомат | 21900 | 6425 | нет |
| 2,5 | 120 | 1,5 |  |  | автомат | 21900 | 1725 | нет |
| 6,3 | 105 |  | 4,5 |  | автомат | 55188 | 8177 | 50 |
| Головной водозабор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 | 125 | 4,5 |  |  | автомат | 55188 | 53424 | нет |
| 25 | 100 | 11 |  |  | автомат | 219000 | 53425 | нет |
| 25 | 100 | 11 |  |  | автомат | 219000 | 53425 | нет |
| 25 | 100 | 11 |  |  | автомат | 219000 | 53425 | нет |
| 25 | 100 | 11 |  |  | автомат | 219000 | 53425 | нет |
| 25 | 110 | 13 |  |  | автомат | 219000 | 53425 | нет |
| 25 | 110 | 13 |  |  | автомат | 219000 | 53400 | нет |
| 6,3 | 125 | 4,5 |  |  | автомат | 55188 | 53417,7 | нет |

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения

Схема и состав сооружений системы водоснабжения

В водозаборах подземных вод применяются водозаборные скважины.

Ввиду большой разницы в отметках, на которых располагается застройка, схема водоснабжения города принимается двухзонной. Верхняя зона охватывает застройку на отметках 385 - 420 м. и нижняя зона – 350 - 385 м.

Таким образом, система водоснабжения подачи воды характеризуется:

по виду источника водоснабжения - с использованием артезианских скважин;

по способу подачи воды - самотечная (вода потребителям подается самотеком из резервуаров верхней и нижних зон);

по назначению - объединенная (хозяйственно-питьевая, производственная, противопожарная);

по видам обслуживаемых объектов - городская;

по территориальному охвату водопотребителей - централизованная, обеспечивающая водой всех потребителей, расположенных в городе;

по характеру использования воды - прямоточная (вода после однократного использования транспортируется в систему водоотведения); для предприятий планируется применять оборотную систему водоснабжения, при этом для пополнения оборотных систем применяется повторное использование воды (из технологического цикла).

В качестве водоподъемных устройств используются глубинные насосы ЭЦВ-6-10-110; ЭЦВ-8-25-100; ЭЦВ-4-4-55; ЭЦВ-4-2,5-120.

На сети имеются три накопительные емкости объемом 1000м3, 500м3, 300м3. Емкость 300м3 находится на головном водозаборе, на расстоянии 3,4 км к северо-востоку от города. Накопительные емкости 1000м3 и 500м3 расположены на возвышенных частях города, на отметках 450м и 496м соответственно. Забор воды осуществляется глубинными насосами ЭВЦ-8-25-100 в емкость 300м3 ,откуда насосом производительностью  300м3/час перекачивается в емкости-накопители 1000м3 и 500м3.

Структура системы водоснабжения г. Змеиногорск показана на схеме ниже.

Головной водозабор

В город

В город

1

1

1

1

1

1

1

1

2

5

4

3

5

1- водозаборные скважины;

2- накопительная емкость 300 м3;

3- насосная станция II подъема;

5- накопительная емкость 1000 м3;

4- накопительная емкость 500 м3;

5- задвижка.

Скважина №4/88 («Рубин»)

к абонентам

1

2

Ул. Л. Толстого

1- водозаборная скважина;

2- накопительная емкость 25 м3;

Скважина №6/84 («Янтарное»)

1

2

к абонентам

1- водозаборная скважины;

2- накопительная емкость 25 м3;

Скважина №Р-139/67 (МСО «Строитель»)

к абонентам

1

2

Ул. Л. Толстого

1- водозаборная скважина;

2- накопительная емкость 25 м3;

Скважина №Р-42/84 (с/х химия)

к абонентам

Ул. Чернышевского

1

2

1- водозаборная скважина;

2- накопительная емкость 25 м3;

Скважина №20/90 (с/х техника)

Трасса на Барнаул

1

2

1- водозаборная скважина;

2- накопительная емкость 25 м3;

Скважина №3 (Геолог-1)

к абонентам

1

2

Ул. Геофизиков

1- водозаборная скважина;

2- накопительная емкость 25 м3;

Скважина №4 (Геолог-2)

к абонентам

1

2

Ул. Нахимова

1- водозаборная скважина;

2- накопительная емкость 25 м3;

Скважина №5Э,6Э («Уральская»)

К абонентам

1

2

1- водозаборная скважина;

2- накопительная емкость 160 м3;

Скважина  №6 (с. Лазурка)

К абонентам

1

2

1- водозаборная скважина;

2- накопительная емкость 25 м3;

Система водоснабжения города – прямоточная, групповая, разветвленная.

Подача воды в водопроводную сеть осуществляется самотеком:

- из емкости 1000м3 - в подгорную часть города;

- из емкости 500м3 - в нагорную его часть.

Заполнение резервуара емкостью 500 м3 производится за счет перераспределения поступающей воды у головного водозабора с помощью задвижки, расположенной в районе охранной зоны резервуара 1000 м3. Снабжение водой нижней зоны самотеком в разводящую сеть.

Схема водоснабжения представлена в следующем виде:

Вода из скважин погружными насосами подаётся в сборный резервуар, расположенный на территории головного водозабора ёмкостью 300 м3. Вода, насосами II подъёма, по водоводу подаётся в резервуар ёмкостью 1000 м3, расположенный на отметке 450 м, который является контррезервуаром для нижней зоны. Из этого резервуара по водоводам вода самотеком поступает в разводящую сеть нижней зоны. Вода, насосами II подъёма, по водоводу подаётся в резервуар ёмкостью 500 м3, расположенный на отметке 496 м, который является контррезервуаром для верхней зоны. Из этого резервуара по водоводам вода самотеком поступает в разводящую сеть верхней зоны.

В сети установлены колодцы с пожарными гидрантами, размещаемые на расстоянии не более 150 м друг от друга. Для снабжения водой районов индивидуальной застройки применяются водоразборные колонки через 200 м, а также в период проведения плановых ремонтов участков водопровода спланирована установка колодцев для дополнительной врезки (подключения) индивидуальных частных потребителей.

Хранение небольших запасов воды для обеспечения производственных, хозяйственно-питьевых, противопожарных и аварийных нужд предусматривается в накопительных емкостях 1000 м3 и 500 м3 и емкостях водонапорных башен при отдельностоящих скважинах в зонах контррезервуаров и сборном резервуаре при водозаборных скважинах. Емкость резервуаров определена ориентировочно 25-30 % от суточного водопотребления.

1.1.4. Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения

Кроме городского водозабора на территории города имеются 9 отдельно-стоящих водозаборных скважин, принадлежащих ООО «ЖКХ г. Змеиногорска» на праве аренды, и одна скважина вне территории города в с. Лазурка, которые обеспечивают питьевой водой часть населения и предприятий.

Таблица 4.

| № п/п | Номер скважины | Месторасположение скважины | Год бурения | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р-68/75 | Головной водозабор | 1975 | 1975 |
| 2 | 73-15 | Головной водозабор | 1988 | 1988 |
| 3 | 1 | Головной водозабор | 1988 | 1988 |
| 4 | Р-68/66 | Головной водозабор | 1966 | 1966 |
| 5 | Р-31/91 | Головной водозабор | 1991 | 1991 |
| 6 | 2 | Головной водозабор | 1988 | 1988 |
| 7 | 8 | Головной водозабор | 2002 | 2002 |
| 8 | 172/05 | Головной водозабор | 2005 | 2005 |
| Отдельно – стоящие скважины |  |  |  |  |
| 1 | Р-20/90 | Рем. тех. предприятие | 1990 | 1990 |
| 2 | Р-139/67 | ТОО «Строитель» | 1967 | 1967 |
| 3 | Р-42/84 | Рай. сельхозхимия | 1984 | 1984 |
| 4 | 4 | Пос. Геолог-2 (ул. Нахимова) | 1988 | 1988 |
| 5 | 3 | Пос. Геолог-1 (ДРСУ) | 1988 | 1988 |
| 6 | 5 (№6/84) | ОАО «Янтарное» | 1984 | 1984 |
| 7 | № 4/88 | ОАО «Рубин» | 1988 | 1988 |
| 8 | 6 | с. Лазурка | 1972 | 1972 |
| 9 | 5Э, 6Э | Уральская | 2010 | 2011 |

Протяженность магистральных сетей 66,06 км.

Водопроводная сеть оснащена трубопроводами из чугунных и стальных труб.

На территории города - 217 водоразборных колонок - 74 пожарных гидрантов - ремонт и замена, которых производится по мере изношенности.

Объем реализованной воды населению и предприятиям города за 2013г. составляет 424,7 тыс. м3.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении города.

Главной проблемой в системе водоснабжения города Змеиногорска является значительная изношенность водопроводных сетей.

Как следует из журнала регистрации аварий, самой массовой причиной является коррозионный свищ. Расчетные потери воды от аварий за 2013 год составляют 3873 м3.

Исходя из срока эксплуатации водопроводных сетей в 25 лет – 78% сетей изношены более чем на 100%.

Также одной из значимых проблем в водоснабжении является отсутствие приборов коммерческого учета воды у некоторых потребителей. По данным ООО « ЖКХ г. Змеиногорска», порядка 2443 объектов не оборудованы приборами учета.

Таким образом, основным направлением в решении технических и технологических проблем в водоснабжении города Змеиногорска должна стать реконструкция водопроводных сетей.

1.2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Водный баланс ООО «ЖКХ г. Змеиногорска» представлен в таблице ниже.

- Таблица 5.

| Нужды водопотребления | Годовой расход, тыс. м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Общий забор воды | 466,7 | 502,3 | 454,8 | 434,9 |
| Подача в сеть | 465,00 | 501,1 | 454,8 | 427,0 |
| Расход на собственные нужды | 1,7 | 1,2 | - | 7,9 |
| Объем потерь | 34,4 | 37,1 | 30,1 | 38,4 |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | 430,6 | 464,0 | 424,7 | 388,6 |
| Жилой сектор | 283,7 | 276,6 | 268,2 | 273,48 |
| Бюджетные организации | 28,8 | 29,7 | 28,5 | 25,96 |
| Прочие организации | 118,1 | 157,7 | 128 | 89,2 |

1.2.1. Потребители воды на территории города Змеиногорска

Данные по потребителям воды на территории города Змеиногорска представлены в приложении 1.

1.2.2. Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

Оценка проводилась по данным ООО «ЖКХ г. Змеиногорска» и представлена в таблице ниже.

Таблица 6. Оценка фактических неучтенных расходов и потерь

| Показатели | Годовой расход, тыс. м3 |  |  |  |  | Суточный расход тыс. м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | максимальный | средний |
|  | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2014 |  |
| Неучтенные расходы и потери воды | 51,52 | 51,45 |  | 52,254 | 50,077 | 1,54 | 0,14 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды, в т.ч. | 12,68 | 10,89 |  | 12,681 | 9,664 | 0,05 | 0,03 |
| Хозяйственно-питьевые нужды | 0,004 | 0,004 |  | 0,003 | 0,14 | 0,02 | 0,01 |
| чистка резервуаров | 4,320 |  |  |  |  | 0,01 |  |
| технологические нужды эксплуатации сетей (включая профилактические промывки) | 4,793 |  | 5,01 | 4,8 | 5,196 | 0,07 | 0,01 |
| Скрытые утечки | 20,16 |  | 20,02 | 19,99 | 20,44 | 0,1 | 0,06 |
| Видимые утечки на сетях (аварии) | 3,82 |  | 5,12 | 3,837 | 4,289 | 0,09 | 0,01 |
| Утечки через водоразборные колонки | 15,744 |  | 15,36 | 15,746 | 15,681 | 0,06 | 0,04 |

1.2.3. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о тарифах на водопотребление

1.2.3.1. Тарифы

Данные по тарифам на водопотребление ООО «ЖКХ г. Змеиногорска» представлены в таблице и на рисунке ниже.

- Таблица 7. Тарифы на водопотребление

| Период |  | Тариф, руб./м3 без НДС |
| --- | --- | --- |
| 2012 | с 01.10.2012 по 31.12.2012 | 24,85 |
| 2013 | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | 24,85 |
|  | с 01.07.2013 по 31.12.2013 | 27,12 |
| 2014 | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 27,12 |
|  | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | 27,77 |

1.2.3.2. Нормативы

Нормативы водопотребления ООО «ЖКХ г. Змеиногорска» представлены в таблице ниже.

- Таблица 8. Нормативы водопотребления

| № | Вид норматива |  | Норматив, м3/мес*чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопользование из водоразборных уличных колонок | Холодная вода | 0,6 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом (кран) без канализации | Холодная вода | 1,92 |
| 3 | Жилые дома с санузлом, без ванной | Холодная вода | 3,34 |
| 4 | Жилые дома с санузлом и ванной | Холодная вода | 4,25 |

1.2.4. Описание системы коммерческого приборного учета воды

На предприятиях города для учета воды установлены водосчетчики с диаметрами условного прохода от 15 до 20 мм в количестве 100 шт. Учет расхода воды населением ведется по нормативам, установленным решением Змеиногорского городского Совета народных депутатов от 10.12.2007 № 121  "Об установлении нормативов потребления холодного водоснабжения и вывоза жидких бытовых отходов населением города Змеиногорска". Для контроля в отдельных домах многоэтажной застройки установлены общедомовые водосчетчики. У жителей города в домах индивидуальной застройки и в квартирах многоэтажных домов установлено 2087 индивидуальных водосчетчика.

1.2.5. Анализ резервов производственных мощностей системы водоснабжения города Змеиногорска

На участке головного водозабора Новосибирским филиалом Гипрокомун водоканала в 1964г. по данным разведочных работ определена возможная производительность головного водозабора в 50 л/сек.

Установленные насосы на станции II подъема имеют номинальную производительность 300 м3/ч (427,5 тыс. м3/сутки).

Определение суммарного водопотребления города (в м3/сут.), включающие водопотребление населения и промышленных предприятий приведено в таб. 9.

Таблица. 9

| Потребители | Суточный расход, м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | средний | максимальный |
| Население | 2657 | 3188 |
| Полив | 574 | 984 |
| Промышленные предприятия: |  |  |
| хозяйственно-бытовые нужды | 48 | 48 |
| производственные нужды | 346 | 346 |
| Итого: | 3625 | 4566 |

Суточный расход из резервуаров, установленных на головном водозаборе города, не превышает 4566 м3/сутки (минимум составляет 3625 м3/сутки).

Таким образом, система водоснабжения города обладает почти двукратным резервом производительности для обеспечения нужд потребителей.

1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

1.3.1. Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

Ожидаемое потребление воды на перспективу до 2025г. рассчитывается исходя из следующих условий:

1.3.1.1.Уменьшение численности населения г. Змеиногорска

Согласно проекту генерального плана, численность населения в существующем положении составляет 11485 человек. Численность населения на расчетный срок (2025г.) составит 11200 человек.

1.3.1.2.Соединение водопровода ул. Калашникова с централизованной системой водоснабжения

В настоящий момент на территории микрорайона проживает 125 человек. В соответствии с существующими нормативами расход воды на обеспечение потребностей микрорайона составит 417,5 м3/мес. (13,9 м3/сут.).

1.3.1.3. Строительство объектов рекреационного кластера.

1. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с максимальным водопотреблением 34,8 м3/мес.

2. Строительство гостиницы с максимальным водопотреблением 3,6 м3/мес.

3. Строительство кафе с кинотеатром. Максимальное водопотребление составит 18 м3/мес.

4. Строительство 3-х торговых комплексов с общим максимальным водопотреблением 153,8 м3/мес.

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

С учетом указанных в разделе 1.2.6 резервов производственных мощностей в системе водоснабжения г. Змеиногорска, указанный резерв является достаточным для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

1.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоснабжения

1.5.1. Реконструкция существующих водопроводов

В разделе 1.1.4 описывалось существующее состояние водопроводных сетей г. Змеиногорска. С учетом вышесказанного, требуется значительная реконструкция существующих водопроводных сетей.

С учетом срока службы водопровода в 25 лет без реконструкции остается только участок трубопровода ул. Уральская, Набережная, Дальняя, Караульная, Чапаева диаметром 110 мм и протяженностью 3,5 км, проложенный в 2011г.

Оценка капиталовложений в реконструкцию водопроводов г. Змеиногорска представлена в разделе 1.6.

1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения

Оценка реконструкции сети водопровода центральной системы водоснабжения проводилась по НЦС 81-02-2012. Годовой индекс инфляции к 2013 году принимался 1.065.

Оценка капиталовложений в реконструкцию водопроводных сетей в ценах 2013г. представлена в таблице ниже.

- Таблица. 10 Капиталовложения в реконструкцию водопроводов

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Капиталовложения, тыс. руб. | Наружный диаметр трубопровода, мм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Замена центробежного насоса мощностью 165 кВт/час на городском головном водозаборе на насос 135 кВт/час | 495,0 |  |
| 2. | Капитальный ремонт ветхого водопровода в микрорайоне Янтарное | 1498,95 | 100 |
| 3. | Ремонт ветхого водопровода ул. Щорса | 246,56 | 50 |
| 4. | Ремонт ветхого водопровода ул. Фрунзе | 257,98 | 100 |
| 5. | Ремонт ветхого водопровода ул. Горняков | 96,13 | 50 |
| 6. | Ремонт ветхого водопровода ул. Горького | 99,8 | 100 |
| 7. | Ремонт ветхого водопровода ул. Фролова | 160,71 | 100 |
| 8. | Ремонт ветхого водопровода ул. Нахимова | 259,94 | 50 |
|  | Итого: | 4312,57 |  |

С учетом распределения капиталовложений по годам до 2025г., планируемый график финансирования представлен в таблице и на графике ниже.

| № | год | 4312,6 | Индекс инфляции | Вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2014 | 359,381 | 1,065 | 382,741 |
|  | 2015 | 359,381 | 1,134 | 407,538 |
|  | 2016 | 359,381 | 1,208 | 434,132 |
|  | 2017 | 359,381 | 1,286 | 462,164 |
|  | 2018 | 359,381 | 1,37 | 492,352 |
|  | 2019 | 359,381 | 1,459 | 524,337 |
|  | 2020 | 359,381 | 1,554 | 558,478 |
|  | 2021 | 359,381 | 1,655 | 594,776 |
|  | 2022 | 359,381 | 1,761 | 632,870 |
|  | 2023 | 359,381 | 1,873 | 673,121 |
|  | 2024 | 359,381 | 1,991 | 715,528 |
|  | 2025 | 359,381 | 2,114 | 759,731 |